ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105-Е.03.01.-23977/5-2019

Обреновац, 13.02.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 2528/2018(JН/3000/1715/2018), за набавку Пумпе за дозирање хлора, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

У складу са техничкм документацијом специфициране пумпе EMEC VCL 1502 (извод из документације у прилогу), конкретно са Q/h кривом, пумпа не испуњава тражени услов

-15bar 2lit/h

-7bar 6lit/h

Односно, на 7 bar, капацитет пумпе је око 3,6 l/h а не 6 l/h, колико стоји у документацији.

Будући да је тражена количина 2 ком, да ле је могуће да се ради о две различите пумпе – једна која задовољава 2 l/h на 15 bar и друга која задовољава 6 l/h на 7 bar?

**ОДГОВОР 1:**

У складу са постављеним питањемНаручилац ће изменити Конкурсну документацију тако што ће изменити ТЕХНИЧКУ СПЕЦИФИКАЦИЈУ

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца