ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног  број 44.

Место:Обреновац

Број: 105.E.03.01.30958/6-2019

14.02.2019.год.

(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0412/2018 (2042/2018), за набавку добара:  Графитне четкице и држачи  за блокове - ТЕНТ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 2.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Дужни смо да Вам укажемо на грешке у техничкој документацији. Наиме, у Вашем одговору на питања број: 105.E.03.01.30958/4-2019 од 07.02.2019. године, објављан је технички лист материјала/графита „634“ произвођача „Morgan – National“ од кога треба да буду израђене четкице које се траже јавном набавком.

У поменутом техничком листу дати су подаци који не одговарају чињеницама, јер је наведено да материјал „634“ у условима тестирања има просечни пад напона по четкици од 0,53 V. У јавно доступним каталозима компаније Морган (које Вам шаљемо у прилогу) јасно пише да просечан пад напона за материјал 634 износи 2,5 V. Истине ради, пад напона од 0,53 V може имати само металографит, што 634 није.

Такође, и други огранци у оквиру Електропривреде Србије, када траже четкице од материјала Морган 634, наводе да је захтевани пад напона већи од 2,5 V. (У прилогу Вам достављамо стр 4/63, конкурсне документације за ЈН 3100/0254/2016, где се за потребе генератора у термоелектранама Костолац А и Б, захтевају четкице од графита 634, којима је пад напона већи од 2,5 V).

Због свега наведеног предлажемо да измените овај податак у конкурсној документацији.

ОДГОВОР 1:

Хвала на указаној чињеници и достављеним каталозима, мада тај каталог не одговара нашим захтевима обзиром да је вредност пада напона од 2,5V дата за укупни пад напона много већи од нашег захтева. Ми поседујемо каталоге у којима је на примеру дефинисан пад напона по четкици у вредности од 0,53V и морамо да останемо при том захтеву. У неким каталозима за трашени квалитет графита су дате вредности за пад напона (поз+нег) у класи L (LOW) којем одговара опсег пада напона од 0,8 до 1,3V, а ваш графит је дат у класи VH (VERY HIGH) коме одговара опсег од 2,5V и више.

У другим електранама нису исти генератори као и у Огранку ТЕНТ , па су стога и другачији захтеви.

ПИТАЊЕ 2:

С друге стране, у поменутим документима, произвођача материјала Морган, за  материјал 634 пише да има специфичну ел. Отпорност од 18 µΩm, а не 25 µΩm, како се то наводи у спецификацији за ЈН 3000/0412/2018 (2042/2018).

Tакође, и у термоелектранама Костолац А и Б се годинама захтевају четкице од материјала 634, који има отпорност - 18 µΩm (у прилогу извод из КД).

Због свега наведеном молимо Вас да изврште исправку података у техничкој спецификацији.

ОДГОВОР 2:

Што се тиче Огранка ТЕНТ материјал треба да има специфичну отпорност 25 µΩm.

ПИТАЊЕ 3:

Такође, молимо Вас да јасно одредите колико су одступања могућа када је у питању нуђење четкица од еквивалентног материјала.  Наиме, у првој верзији конкурсне документације на страни 5/71 за густину, отпорност и чврстоћу пише да је дозвољена толеранција (+- 3%), а тог податка нема у измени која објављена одговором на питања 105.E.03.01.30958/4-2019 од 07.02.2019.

ОДГОВОР 3:

Одступања су дефинисана стандардима

КОМИСИЈА