ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД - ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића - Црног број 44

Место: Обреновац

Број: 5366-Е.03.03.-35300/5-2019

Свилајнац, 05.03.2019.

(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 2576/2018 (ЈН/3000/1734/2018) за набавку Санирање корозивног сумпора из трафоа Т5 -ТЕМ,  на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације, односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Техничка спецификација, тачка 3.1 Врста и обим услуга (стр. 4/63), између осталог дефинише: захтевана карактеристика уља након третмана без корозивног сумпора са побољшаним FHE карактеристикама –“А група квалитета према стандарду IEC 60422”.         С обзиром да стандард IEC 60422 набраја одређени број карактеристика уља, које се могу испитати, можете ли сходно томе да у техничкој спецификацији наведете која тачно испитивања треба обавити након третмана, oдносно навести конкретне карактеристике уља чије вредности треба да задовоље препоручене границе за “good” стање уља према стандарду IEC 60422?.

ОДГОВОР 1:

Као доказ треба приложити фотокопију извод из обима акредитованих метода од стране одговарајућег акредитационог тела, где се види да лабоарторија испитује све карактеристике наведене у техничкој спецификацији, а према методама које су препоручене стандардом IEC 60422 и то:

| Р.бр. | Карактеристика уља | Метода испитивања | Захтевана вредност |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Садржај воде у уљу | IEC 60814 | Све испитане карактеристике уља треба да задовоље критеријуме прописане за “good” класу уља из експолатације, за одговарајућу категорију опреме, према стандарду IEC 60422 |
| 2 | Диелектрична чврстоћа уља | IEC 60156 |  |
| 3 | Фактор диелктричних губитака уља и специфична електрична отпорност уља на 90 ºС | IEC 60247 |  |
| 4 | Релативна густина уља | ISO 3675 |  |
| 5 | Садржај инхибитора оксидације у уљу (DBPC) | IEC 60666 |  |
| 6 | Садржај киселина у уљу (неутрализациони број) | IEC 62021-1 ili IEC 62021-2 |  |
| 7 | Међуфазни напон уље – вода | ASTM D971 ili EN 14210 |  |
| 8 | Тачка паљења уља | ISO 2719 |  |
| 9 | Корозивни сумпор | IEC 62535 |  |

ПИТАЊЕ 2:

Додатни услов (услов бр. 5, стр. 9/63) је да Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом. Као доказ треба приложити фотокопију серификата SRPS ISO 60422 (или одговарајући). У напомени стоји да је “поседовање наведеног стандарда обавезно јер се у техничкој спецификацији захтева да карактеристика уља након третмана без корозивног сумпора са побољшаним FHE карактеристикама – А група квалитета буде према стандарду IEC 60422“. С обзиром да стандард IEC 60422 дефинише методе испитивања потребних карактеристика, да ли је као доказ довољно приложити извод из обима акредитованих метода од стране Акредитационог тела Србије, где се види да се све наведене карактеристике испитују према методама које су препоручене стандардом IEC 60422?

ОДГОВОР 2:

Довољно је  приложити извод из обима акредитованих метода од стране Акредитационог тела Србије, где се види да се све наведене карактеристике испитују према методама које су препоручене стандардом IEC 60422.

КОМИСИЈА