ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ОГРАНАК ТЕНТ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у oтвореном поступку

за јавну набавку добара бр.

1901/2018 (ЈН/3000/0133/2018)

Мерно – регулациона опрема- ТЕМ

(заведено у ЈП ЕПС број 5366-Е.03.03.-38442/2-2019 од 23.01.2019. године)

Свилајнац, јануар 2019. године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 5366-Е.03.03.-549479/1-2018 oд 02.11.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 5366-Е.03.03.-549479/2-2018 oд 02.11.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку

за јавну набавку добара бр.

1901/2018 (ЈН/3000/0133/2018)

Садржај конкурсне документације:

страна

| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Подаци о предмету набавке | 3 |
| 3. | Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара...) | 4-12 |
| 4. | Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова | 13-16 |
| 5. | Критеријум за доделу уговора | 17 |
| 6. | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 18-33 |
| 7. | Обрасци (1-5) и Прилози (1-5) | 34-74 |
| 8. | Модел уговора | 75-83 |

Укупан број страна документације: 83

# ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| Назив и адреса Наручиоца | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица Балканска бр. 13, 11000 Београд; Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр. 44., 11500 Обреновац; ТЕ „Морава“ Свилајнац, Кнеза Милоша 89 35210 Свилајнац |
| --- | --- |
| Интернет страница Наручиоца | www.eps.rs |
| Врста поступка | Отворени поступак |
| Предмет јавне набавке | Набавка добара: Мерно – регулациона опрема - ТЕМ |
| Опис сваке партије | Jавна набавка није обликована по партијама |
| Циљ поступка | Закључење Уговора о јавној набавци |
| Контакт | Ненад Димитријевић e-mail: nenad.dimitrijevic@eps.rs. |

# ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  - Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Опис предмета јавне набавке: Мерно-регулациона опрема - ТЕМ.

Назив из општег речника набавке: Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара) - 38000000.

Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације)

# ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, техничка документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добара, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.)

  - Врста и количина добара и технички захтеви

| Ред. број | Предмет набавке | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Претварач притиска Дигитални трансмитер релативног притиска Пијезорезистивни, материјал мерне мембране нерђајући челик 316L Мерни опсег 0-400 bar, радни 0-160 bar Напајање 24VDC, електрични излаз струјни 4-20mA + HART Тачност боља од 0,065% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеарно-сти и хистерезиса у складу са IEC 60770 Могућност подешавања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљински преко HART-interface Процесни прикључак G1/2 Механичка заштита IP 66/IP67 Дугорочна стабилност ±0,10% на 10 година | Ком. | 1 |
| 2. | Претварач диференцијалног притиска Дигитални трансмитер диференцијалног притиска са линеарном и коренском карактеристиком Могућност избора радног режима за мерење запреминског, коригованог запреминског протока, стандарног запре-минског протока и масеног протока Пиезорезистивни Мерни опсег 0-3 bar, подешени (радни) мерни опсег 0-588 mbar Могућност подешавања радног опсега у односу на мерни 100:1 Статички притисак PN 420bar Материјал мерне мембране од нерђајућег челика 316L Електрични излаз струјни 4-20mA Напајање 12-45 V DC из двожичне струјне петље Алуминијумско кућиште са заштитним премазом на бази полиестера Кабловска уводница М20 Степен механичке заштите IP66 / IP67 Процесни прикључак: NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16,материјал 316L,са 2 одзрачна вентила ,материјал 316L Тачност боља од 0,05% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеарности и хистерезиса у складу са IEC 60770 Могућност подешавања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљински преко HART-interface Температура амбијента -40 +85 °C СИЛ 2 сертификат Сет за монтажу на панел,материјал монтажног сета челик 304 Дугорочна стабилност ±0,15% на 10 година | Ком. | 1 |
| 3. | Дигитални трансмитер диференцијалног притиска са линеарном и коренском карактеристиком Могућност избора радног режима за мерење запреминског, коригованог запреминског протока,стандарног запреминског протока и масеног протока Пиезорезистивни Мерни опсег 0-100mbar, Могућност подешавања радног опсега у односу на мерни 20:1 или већа Статички притисак PN 420 bar Материјал мерне мембране од нерђајућег челика 316L Електрични излаз струјни 4-20mA + HART Напајање 12-45 V DC из двожичне струјне петље Алуминијумско кућиште са заштитним премазом на бази полиестера Кабловска уводница М20 Степен механичке заштите IP66 / IP67 Процесни прикључак:NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16,материјал 316L,са 2 одзрачна вентила ,материјал 316L Тачност боља од 0,05% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеарности и хистерезиса у складу са IEC 60770 Могућност подешавања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљински преко HART-interface Температура амбијента -40 +85 °C Сет за монтажу на панел,материјал монтажног сета челик 304 Дугорочна стабилност ±0,27% на 10 година | Ком. | 2 |
| 4. | Моторни полупровoднички контактор за уградњу на DIN-шину 2,4 А ELR H5-ES-SC-24DC/500AC-2 PHOENIX CONTACT или одговарајући | Ком. | 2 |
| 5. | Претварач диференцијалног притиска. Мерни опсег -15mbar до + 25 mbar Излазни сигнал 4-20 mА Напајање 24 DC Класа тачности ≤0.6 Могућност подешавања нуле и опсега Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 65 Електрични прикључак: Аксијални петополни конектор | Ком. | 2 |
| 6. | Претварач притиска Мерни опсег 0- 25 mbar Излазни сигнал 4-20 mА Напајање 24 DC Класа тачности ≤0.6 Могућност подешавања нуле и опсега Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 65 Електрични прикључак: Аксијални петополни конектор | Ком. | 2 |
| 7. | Претварач притиска Мерни опсег 0- 50 mbar Излазни сигнал 4-20 mА Напајање 24 DC Класа тачности ≤0.6 Могућност подешавања нуле и опсега Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 65 Електрични прикључак: Аксијални петополни конектор | Ком. | 2 |
| 8. | Мерни уложак тип Ј, Прикључна глава тип Б L 400mm , φ 6 mm, класа тачности 1 | Ком. | 2 |
| 9. | Термоелемент са заштитном цеви за увртање тип Ј Навојни прикључак М24x2 Прикључна глава тип Б , дин 43729 Заштитна цев φ 16mm Дужина дела заштитне цеви са навојним прикључком L 450 mm Називна дужина мерног улошка L 700 mm, φ 6 mm | Ком. | 10 |
| 10. | Термоелемент са заштитном цеви за увртање тип Ј Навојни прикључак М24x2 Прикључна глава тип Б , дин 43729 Заштитна цев φ 16mm Дужина дела заштитне цеви са навојним прикључком L 1000 mm Називна дужина мерног улошка L 1200 mm, φ 6 mm | Ком. | 2 |
| 11. | Термоелемент са заштитном цеви тип Ј Прикључна глава тип Б , дин 43729 Заштитна цев тип А, дин 43763, φ 22 mm Називна дужина L 500 mm Мерни уложак φ 6 mm | Ком. | 6 |
| 12. | Мерни уложак тип PT100, Прикључна глава тип Б L 400mm , φ 6 mm, класа тачности 1 | Ком. | 6 |
| 13. | Манометар глицерински Ø100 0-25 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, могућност краткотрајног оптерећења 1,25, R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик | Ком. | 10 |
| 14. | Манометар глицерински Ø100 0-16 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, могућност краткотрајног оптерећења 1,25, R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик | Ком. | 10 |
| 15. | Мановакуметар Ø100 -1 до +1,5 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, R 1/2’’ класа тачности 1 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик | Ком. | 10 |
| 16. | Мановакуметар Ø100 -1 до +3 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, R 1/2’’ класа тачности 1 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик | Ком. | 15 |
| 17. | Зглобни биметални термометар, прозор од сигурносног стакла, Температурни опсег 0 – 120 C , кућиште φ 100 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде L 300 mm , φ 6 mm Процесни прикључак R 1/2 Механичка заштита IP 66 комплет нерђајући челик | Ком. | 5 |
| 18. | Индустријски гасни контактни термометар, прозор од сигурносног стакла, Мерни опсег 0- 120 C , φ 100 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде 160 mm , φ 8 mm Процесни прикључак R 1/2’’ клизни ( Навртка за стезање сонде) Аксијални прикључак 2 NO+2 NC контакта 18VА 10W 220 AC, могућност оптерећења пуног опсега минимум 1,1 , пуног опсега. Механичка заштита IP 66 комплет нерђајући челик | Ком. | 6 |
| 19. | Капиларни контактни термометар Температурни опсег 0 – 120 C , φ 130 mm или φ 150 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде L 150mm , φ 8 mm, М12x1.5 2NO+2NC, 18VА 10W 220AC Механичка заштита IP 65 Дужина капилара L 5000 mm комплет нерђајући челик | Ком. | 2 |
| 20. | Капиларни термометар Температурни опсег 0 – 300 C , φ 130 mm или φ 150 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде L 140mm , φ 8 mm, R1/2 Механичка заштита IP 65 Дужина капилара L 5000 mm комплет нерђајући челик | Ком. | 1 |
| 21. | Капиларни термометар Температурни опсег 0 – 350 C , φ 130 mm или φ 150 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде L 200mm , φ 8 mm, М12x1.5 Механичка заштита IP 65 Дужина капилара L 5000 mm комплет нерђајући челик | Ком. | 1 |
| 22. | Тефлон трака 25mm x 0,1mm x 12m | Ком. | 30 |
| 23. | Индуктивни давач броја обртаја ИМП Београд Тип IBP-M30-15-24VDC-P-NO или одговарајући | Ком. | 2 |
| 24. | Изолационо напајање са HART-ом Изолационо напајање за двожичне и трожичне трансмитере, mA излаз од 0/4mA до 20mA, са сигурним улазом [Ex ia] IIC Галвански изолован између улаза, излаза и спољног напајања Сигнализација отвореног кола, кратког споја и сигнализација за улаз и излаз Могућа инсталација у Зони 2 "Ex i" улаз Улазни сигнал од 0/4mA до 20mA са HART-ом Функционални опсег од 0 до 24mA Максимална излазна струја 50mA Напајање претварача ≥ 16V за 20mA Струја кратког споја ≤ 35 mA Излазни сигнал од 0/4mA до 20mA са HART-ом Линеарна грешка ≤ 0,1 % За монтажу на омега шину | Ком. | 1 |
| 25. | Спојница претварача притиска (нипл) ½“ – 14NPT-M, L20mm / R1/2” – M , L20mm нарезаном на ОК 24, укупна дужина спојнице 55mm | Ком. | 10 |
| 26. | Вентил високог притиска PN 400 bar оба процесна прикључка за заваривање. Унутрашњи пречник процесног прикључка је ᵠ12mm, а температура флуида (пара) је 500ᵒС | Ком. | 5 |
| 27. | Вентил високог притиска за оба процесна прикључка за заваривање. Називна величина DN15, називни притисак PN320, радни притисак 135бар, температура 540ᵒС, медијум који се заптива-пара. Погон ручни. Димензија заптивача 18x32x8mm. Материјал кућишта штуцне за заваривање DIN 10CrMo 910 Димензија цевовода улаз φ25х4mm, излаз цевовода φ12х1,5mm. | Ком. | 6 |
| 28. | Отпорни термометар Pt 100, φ 7,7 mm за мерење температуре турбинског лежаја са LEMO конектором на свом крају и опругом (федером) L 200mm Тип конектора LEMO PCA.1S 4 pin Тип Pt 100, TOPE4-1XPT100-30-270-A/4P-M8-TT или одговарајући | Ком. | 2 |
| 29. | Отпорни термометар Pt 100, φ 3 mm за мерење температуре турбинског лежаја са LEMO конектором на свом крају и опругом (федером) L 200mm Тип конектора LEMO PCA.1S 4 pin Тип Pt 100 TOPE4-1XPT100-70-230-A/4P-M8-TT или одговарајући | Ком. | 2 |
| 30. | Отпорни термометар Pt 100 за мерење температуре турбинског лежаја са LEMO конектором на свом крају Тип конектора LEMO PCA.1S 4 pin Тип Pt 100 TRP-302-1XPT100-112-900-2100-A/4P-TCUT-M8 или одговарајући | Ком. | 2 |
| 31. | Моторна заштитна склопка, BES називне струје In 0,35-0,5A, класе 10, Un 690V, биметал са заштитом од нестанка фазе, називна прекидна моћ до In 10A=100kA Монтажа на дин шини 35mm | Ком. | 15 |
| 32. | Моторна заштитна склопка, BES називне струје In 0,7-1A, класе 10, Un 690V, биметал са заштитом од нестанка фазе, називна прекидна моћ до In 10A=100kA Монтажа на дин шини 35mm | Ком. | 10 |
| 33. | Моторна заштитна склопка, BES називне струје In 1,1-1,6A, класе 10, Un 690V, биметал са заштитом од нестанка фазе, називна прекидна моћ до In 10A=100kA Монтажа на дин шини 35mm | Ком. | 6 |
| 34. | Двоканални температурни трансмитер са Hart протоколом Улазни сигнал 2 x TC,RTD Излазни сигнал 4 до 20mA SIL Сертификат Могућност пребацивања са једног сензора на други у случају квара Могућност пребацивања мерења температуре између сензора са различитим мерним опсезима Мерење температурне разлике између два сензора Кућиште за монтажу на шину 17,5 mm Трансмитер има могућност дијагностике основних функција | Ком. | 1 |
| 35. | Заптивни прстен Ø 26x16-6 тип -ZPF-101- | Ком. | 200 |
| 36. | Заптивни прстен Ø 15x9-20 тип -ZPF-101 | Ком. | 200 |
| 37. | Заптивни прстен Ø 32x18-8 тип -ZPF-101- | Ком. | 200 |
| 38. | Заптивни прстен Ø 16x10-20 тип -ZPF-101- | Ком. | 200 |
| 39. | Тест пумпа за мали притисак Преносна тест пумпа са два извора, вакуум или притисак. Фина контрола подешавања Комплет садржи: -Пумпа -1/8 на NPT мушко/женски конектор -Црева 1m -1/8 на NPT конектор за брзо повезивање -Сет заптивки 1/8 NPT женски на 1/7 на BSP женски. -Упутство за употребу Тип 700 LTP или одговарајући | Ком. | 1 |
| 40. | Модул притиска и вакуума Дигитална комуникација са FLUKE калибраторима, без аналогних губитака или грешака Тип као 750PD2 или одговарајући | Ком. | 1 |
| 41. | Модул притиска и вакуума Дигитална комуникација са FLUKE калибраторима, без аналогних губитака или грешака Тип као 750PD4 или одговарајући | Ком. | 1 |
| 42. | Вођено радарско мерило нивоа са штапом пречника 12mm, дужине 3500mm од челика 316L. Двожични уређај са излазом 4-20mA, HART протоколом, четвороредни дисплеј са осветљеним десплејом, контролним тастерима (touch control), могућношћу чувања сетованих параметара. Температурни процесни услови од 30С до 150С. Кућиште од обложеног алуминијума са два одељка. Уводница М20 IP66/68. Прикључак на процес прирубница DN50 PN 10/16 од челика 316L по EN1092-1. Центрирање вођице са прстеном за центрирање на постојећој посуди. Трансмитер треба да има интегрисану меморију за чување података. Интегрисан програм за самодијагностиковање, верификацију без прекида мерења. | Ком. | 2 |
| 43. | Хидростатичка сонда Континуално мерење нивоа на принципу хидростатичког притиска. Са интегрисаном пренапонском заштитом. Керамичка мерна ћелија, пречник сонде максимум 22mm. Подесив мернио опсег (мин 1:20 у односу на номинални) Опсег мерне ћелије 10m и кабл дужине 12m. Класа тачности: мин. 0,2% Струјни излаз 4-20mA, HART Потребна механичка заштита: IP68, херметички заптивено. Прибор за монтажу. Процесни дисплеј за очитавање вредности нивоа као и сетовање основних параметара. | Ком. | 1 |
| 44. | Ултразвучна сонда за мерење нивоа техничке воде. Сензор израђен од ПВДФ заптивка од ЕПДМ-а са ефектом самочишћења. Опсег мерења до 8m воденог стуба. Процесни прикључак ПВДФ Г2” Двожични уређај са излазом 4-20mA, HART протоколом. Четвороредни дисплеј са могућношћу очитавања криве одзива ехо сигнала. Алуминијумско кућиште са IP68 заштитом Интегрисанпрограм за самодијагностиковање. | Ком. | 1 |

  - Техничка документација која се доставља приликом подношења понуде:

- Уз понуду обавезно доставити извод из каталога произвођача.

  - Техничка документација која се доставља приликом испоруке:

- Сва мерила притиска и температуре се испоручују  еталонирана са уверењем о еталонирању издатим од домаће акредитоване лабораторије за свако мерило. Термометри,термоелементи и отпорни термометри се испоручују еталонирани у 5 тачака: на 0°C, 25%, 50%, 75% и 100% мерног опсега

  - Рок испоруке добара

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 45 календарских дана од дана ступања уговора на снагу.

  - Место испоруке добара

Место испоруке је ТЕ „Морава“ Свилајнац, Кнеза Милоша 89, 35210 Свилајнац.

Понуда се даје на паритету:

- за домаће понуђаче: ф-ко магацин ТЕ „Морава“ са урачунатим зависним трошковима;

- за стране понуђаче: DAP магацин ТЕ „Морава“ (Incoterms 2010).

Напомена:

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Приликом упоређивања понуда у случају када понуду дају домаћи понуђачи (на паритету ф-ко Наручилац) и инострани понуђачи (на паритету DАР Наручилац INCOTERMS 2010), цена дата на DАР паритету ће бити увећана за припадајуће зависне трошкове увоза (припадајућа царина, провизија шпедитера и остале процењене трошкове увоза), а на основу калкулације  шпедитера.

Понуђачи који нуде добра на паритету DAP магацин ТЕ „Морава“ (Incoterms 2010) дужни су да уз понуду доставе Изјаву у којој наводе да ли робу прати ЕУР 1.

Изабрани понуђач ће за добра која су предмет набавке приликом испоруке, прибавити о свом трошку - сертификат о пореклу ЕУР 1.

Уколико Изабрани понуђач не прибави сертификат ЕУР 1, дужан је да сноси све зависне трошкове увоза који би услед тога могли настати.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Изабраног понуђача.

  - Квантитативни и квалитативни пријем

Квантитативни пријем

Изабрани понуђач се обавезује да писаним путем обавести наручиоца о тачном датуму испоруке најмање 2 (два) радна дана пре планираног датума испоруке.

Обавештење из претходног става  садржи следеће податке: број Уговора, у складу са којим се врши испорука, датум отпреме, назив и регистарски број превозног средства којим се врши транспорт, количину, вредност пошиљке и очекивани час приспећа испоруке у место складиштења ЈП ЕПС, коме се добро испоручује.

Наручилац је дужан да, у складу са обавештењем изабраног понуђача, организује благовремено преузимање добра у времену од 08:00 до 14:00 часова.

Пријем предмета уговора констатоваће се потписивањем отпремнице и провером:

да ли је испоручена уговорена количина,

да ли су добра испоручена у оригиналном паковању,

да ли су добра без видљивог оштећења,

да ли је уз испоручена добра достављена комплетна пратећа документација наведена у конкурсној документацији:

  - Сва мерила притиска и температуре се испоручују  еталонирана са уверењем о еталонирању издатим од домаће акредитоване лабораторије за свако мерило. Термометри, термоелементи и отпорни термометри се испоручују еталонирани у 5 тачака: на 0°C, 25%, 50%, 75% и 100% мерног опсега

У случају да дође до одступања од уговореног, изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Квалитативни пријем

Наручилац може да по квантитативном пријему испоруке добара, без одлагања, утврди квалитет испорученог добра чим је то према редовном току ствари и околностима могуће, а најкасније у року од 8 (осам) дана.

Наручилац може одложити утврђивање квалитета испорученог добра док му изабрани понуђач не достави исправе које су за ту сврху неопходне, али је дужно да опомене изабраног понуђача да му их без одлагања достави.

Уколико се утврди да квалитет испорученог добра не одговара уговореном, наручилац је обавезан да изабраном понуђачу стави писмени приговор на квалитет, без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана кадa је утврдио да квалитет испорученог добра не одговара уговореном.

Када се, после извршеног квалитативног пријема, покаже да испоручено добро има неки скривени недостатак, наручилац је обавезан да изабраном понуђачу стави приговор на квалитет без одлагања, чим утврди недостатак.

Изабрани понуђач је обавезан да у року од 7 (седам) дана од дана пријема приговора из става 3. и става 4. овог члана, писмено обавести наручиоца о исходу рекламације.

Наручилац, који је изабраном понуђачу благовремено и на поуздан начин ставио приговор због утврђених недостатака у квалитету добра, има право да, у року остављеном у приговору, тражи од изабраног понуђача:

да отклони недостатке о свом трошку, ако су мане на добрима отклоњиве, или

да му испоручи нове количине добра без недостатака о свом трошку и да испоручено  добро са недостацима о свом трошку преузме или

да одбије пријем добра са недостацима.

У сваком од ових случајева, наручилац има право и на накнаду штете. Поред тога, и независно од тога, изабрани понуђач одговара наручиоцу и за штету коју је овај, због недостатака на испорученом добру, претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима о одговорности за штету.

Изабрани понуђач је одговоран за све недостатке и оштећења на добрима, која су настала и после преузимања истих од стране наручиоца, чији је узрок постојао пре преузимања (скривене мане).

Након завршетка квалитативног пријема, сачиниће се Записник о квантитативном и квалитативном пријему - без примедби.

  - Гарантни рок

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 12 (дванаест) месеци од дана када је извршен квалитативни пријем добара.

Изабрани понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Ред. бр. | 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА |
| --- | --- |
| 1. | Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар Доказ: - за правно лице:Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког члана групе понуђача У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача |
| 2. | Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре Доказ: - за правно лице: 1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештењеhttp://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. - за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. Напомена: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког члана групе понуђача У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за сваког подизвођача Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији Доказ: - за правно лице, предузетнике и физичка лица: 1. Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2. Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно општине) према месту седишта пореског обвезника правног лица и предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих локалних органа/организација/установа Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | Услов: Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (Образац бр. 4) Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити достављена за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити достављена и за сваког подизвођача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање подизвођача и оверена печатом. |

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове из тачака 1. до 4. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

- Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку.

- Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку.

- Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, да у Изјави (пожељно на меморандуму, која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.

На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1)	извод из регистра надлежног органа:

-	извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs.

2)	докази из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона

-	регистар понуђача: www.apr.gov.rs.

- Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

- Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

# КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“.

Критеријум за оцењивање понуда НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА, заснива се на понуђеној цени као једином критеријуму.

У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла  под условом да његова понуђена цена није већа од 5% у односу на нaјнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве а код којих није јасно да ли је реч о добрима домаћег или страног порекла,да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. Закона) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4.Закона) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог Споразума.

  - Елементи критеријума односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом:

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као повољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке добара.

У случају истог понуђеног рока испоруке, као повољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок добара.

Уколико ни после примене резервних критеријума не буде могуће извршити рангирање понуда, повољнија понуда биће изабрана путем жреба.

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту понуђену цену.

На посебним папирима који су исте величине и боје наручилац ће исписати називе Понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће један од чланова Комисије извући само један папир.

Понуди понуђача чији назив буде на извученом папиру биће додељен повољнији ранг.

О извршеном жребању сачињава се записник који потписују представници наручиоца и присутних понуђача.

# УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

  - Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.

Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском или енглеском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ) на неком другом страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

  - Начин састављања и подношења понуде

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с' тим да „н“ представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да се докази који се достављају уз понуду, а који због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем (банкарска гаранција, меница), стављају у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак ТЕНТ, Београд-Обреновац, ТЕ „Морава“ Свилајнац, Кнеза Милоша 89, 35210 Свилајнац, писарница - са назнаком: „Понуда за јавну набавку: Мерно-регулациона опрема - ТЕМ - Јавна набавка број 1901/2018 (ЈН/3000/0133/2018) - НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

  - Обавезна садржина понуде

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази из чл. 75. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

Образац понуде

Структура цене

Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл. 88. Закона

Изјава о независној понуди

Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона

Овлашћење из тачке 6.2. конкурсне документације

Обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача

Потписан и печатом оверен образац „Модел уговора“ (пожељно је да буде попуњен)

Докази о испуњености услова из чл. 75. Закона у складу са чланом 77. Закона и одељком 4. конкурсне документације

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде са захтеваним прилозима.

Овлашћење за потписника (ако не потписује заступник)

Споразум о заједничком извршењу (уколико понуду подноси група понуђача)

Документација наведена у тачки 3.2. Техничке спецификације конкурсне документације, и то:

- Уз понуду обавезно доставити извод из каталога произвођача.

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

  - Подношење и отварање понуда

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама управне зграде ТЕ „Морава“ Свилајнац, на адреси Кнеза Милоша 89.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћење за учествовање у овом поступку (пожељно да буде издато на меморандуму понуђача) заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

  - Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

  - Измена, допуна и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца на коју је поднео понуду, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуде за јавну набавку: Мерно-регулациона опрема - ТЕМ - Јавна набавка број 1901/2018 (ЈН/3000/0133/2018) – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди,измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку: Мерно-регулациона опрема - ТЕМ - Јавна набавка број 1901/2018 (ЈН/3000/0133/2018) – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.

  - Партије

Набавка није обликована по партијама.

  - Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

  - Подношење понуде са подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору;

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза , без обзира на број подизвођача.

  - Подношење заједничке понуде

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама и то:

- податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име. (Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона).

Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.

  - Понуђена цена

Цена се исказује у динарима или EUR, без пореза на додату вредност.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност.

Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

Упоређивање понуда које су изражене у динарима са понудама израженим у еврима, извршиће се прерачуном понуде изражене у еврима у динаре према средњем курсу Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда.

Понуђена цена укључује све трошкове реализације предмета набавке до места испоруке, као и све зависне трошкове.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

  - Корекција цене

Цена је фиксна за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени.

  - Рок испоруке добара

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 45 календарских дана од дана ступања уговора на снагу.

  - Гарантни рок

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 12 (дванаест) месеци од дана када је извршен квалитативни пријем добара.

Изабрани понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

  - Начин и услови плаћања

Плаћање добара која су предмет ове набавке Наручилац ће извршити на текући рачун понуђача, по испоруци добара и по потписивању отпремнице и записника о квантитативном и квалитативном пријему добара од стране овлашћених представника Наручиоца и Понуђача - без примедби, у року до 45 дана и по пријему исправног рачуна.

Ако је понуђена цена исказана у еврима, фактурисање уговорене цене извршиће се у динарској противвредности на дан настанка пореске обавезе према средњем курсу динара у односу на евро (према подацима Народне банке Србије), а плаћање ће се извршити према средњем курсу динара у односу на евро на дан плаћања, на укупан износ накнаде (са ПДВ-ом). Понуђач је обавезан да на рачуну наведе износ у еврима и прерачун у динаре према курсу НБС на дан настанка пореске обавезе.

Рачун мора да гласи на: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр. 13, 11000 Београд, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, Богољуба Урошевића 44, ТЕ „Морава“ Свилајнац, ПИБ 103920327  и мора  бити достављен на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, огранак ТЕНТ, Београд-Обреновац, ТЕ „Морава“ Свилајнац, Кнеза Милоша 89, 35210 Свилајнац, са обавезним прилозима и то:

- отпремница на којој је наведен датум испоруке добара, као и количина испоручених добара, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Наручиоца, које је примило предметна добра.

- записник о квантитативном и квалитативном пријему добара потписан од стране овлашћених представника Наручиоца и Понуђача - без примедби.

Понуђач је обавезан да на рачуну наведе уговор на основу којег се рачун издаје (број и датум).

У испостављеном рачуну и отпремници, изабрани понуђач је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива робе из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, сматраће се неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, изабрани понуђач је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

  - Рок важења понуде

Понуда мора да важи најмање 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

  - Средства финансијског обезбеђења

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског обезбеђења.

Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност  СФО мора се продужити.

### Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде

Рок важења средства обезбеђења за озбиљност понуде мора да буде минимум 30 (тридесет) календарских дана дужи од рока важења понуде.

Износ средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде је 10% вредности понуде без ПДВ.

Основи за наплату средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде су:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;

- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

- уколико понуђач коме је додељен уговор не поднесе исправно средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде за предметну јавну набавку, Наручилац је одредио бланко (сопствену) соло меницу.

### Средство обезбеђења за добро извршење посла

Рок важења средства обезбеђења за добро извршење посла мора да буде минимум 30 календарских дана дужи од рока важења уговора.

Износ средства обезбеђења за добро извршење посла је 10% од вредности уговора без ПДВ.

Основ за наплату средства обезбеђења за добро извршење посла је случај да друга уговорна страна не испуни било коју уговорну обавезу.

Као средство обезбеђења за добро извршење посла за предметну јавну набавку, Наручилац је одредио бланко (сопствену) соло меницу.

    - Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року

Рок важења средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року мора да буде минимум 30 календарских дана дужи од гарантног рока.

Износ средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року је 5% од вредности уговора без ПДВ-а.

Основ за наплату средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року је случај да друга уговорна страна не отклони грешке у гарантном року.

Као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року за предметну јавну набавку, Наручилац је одредио бланко соло меницу.

### Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

У понуди:

#### Меницу за озбиљност понуде

Понуђач је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави:

- бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица,

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу на износ од 10% од вредности понуде (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 (тридесет) дана дужим од рока важења понуде, с' тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца,

- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

У случају да изабрани Понуђач после истека рока за подношење понуда, а у року важења опције понуде, повуче или измени понуду, не потпише Уговор када је његова понуда изабрана као најповољнија или не достави средство финансијског обезбеђења које је захтевано уговором, Наручилац има право да изврши наплату бланко сопствене менице за озбиљност понуде.

Меница ће бити враћена Понуђачу у року од осам дана од дана предаје наручиоцу средства финансијског обезбеђења која су захтевана у закљученом уговору.

Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу уговора са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.

Уколико средство финансијског обезбеђења није достављено у складу са захтевом из Конкурсне документације понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

Понуђач којем буде додељен уговор, обавезан је да уз потписан уговор достави:

#### Меницу за добро извршење посла

Изабрани Понуђач је обавезан да Наручиоцу достави:

- бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу  на износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења уговора, с' тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца,

- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

По потписивању записника о примопредаји предмета Уговора

Меница као гаранција за  отклањање грешака у гарантном року

Понуђач је обавезан да Наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора / последње транше или најкасније 5 дана пре истека средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, достави:

- бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица,

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу на износ од 5% од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца.

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не отклони грешке у гарантном року.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Наручилац има право да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро извршење посла.

### Достављање средстава финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, улица Балканска 13, 11000 Београд, огранак ТЕНТ, улица Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац и доставља се лично или на одговарајући начин поштом на адресу из позива за подношење понуда: ТЕ „Морава“ Свилајнац, Кнеза Милоша 89, 35210 Свилајнац.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, улица Балканска 13, 11000 Београд, огранак ТЕНТ, улица Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац и доставља се уз потписан уговор лично или поштом на адресу:

ЈП „ЕПС“ Београд, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, ТЕ „Морава“ Свилајнац, улица Кнеза Милоша 89, 35210 Свилајнац.

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН бр. 1901/2018 (ЈН/3000/0133/2018)

Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, улица Балканска 13, 11000 Београд, огранак ТЕНТ, улица Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац и доставља се у тренутку примопредаје последње транше или најкасније 5 дана пре истека средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла лично или поштом на адресу корисника уговора:

ЈП „ЕПС“ Београд, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, ТЕ „Морава“ Свилајнац, улица Кнеза Милоша 89, 35210 Свилајнац.

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН бр. ЈН/1901/2018 (ЈН/3000/0133/2018).

Понуђач је одговоран за прописан и безбедан начин достављања средстава финансијског обезбеђења.

  - Начин означавања поверљивих података у понуди

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.

  - Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 4. из конкурсне документације).

  - Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

  - Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности

Наручилац је дужан да набавља добра која не загађују, односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

  - Додатне информације и објашњења

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број 1901/2018 (ЈН/3000/0133/2018)“ или електронским путем на е-mail адресу: nenad.dimitrijevic@eps.rs, радним данима (понедељак - петак) у времену од 08:00 до 14:00 часова.

Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници www.кjn.gov.rs).

  - Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

  - Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац ће Понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код Понуђача, као и код његовог Подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

  - Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН;

односно ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења (меницу за озбиљност понуде);

- понуђач не достави документацију наведену у тачки 3.2. Техничке спецификације конкурсне документације, и то:

- Уз понуду обавезно доставити извод из каталога произвођача.

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

  - Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави поступка

Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора/обустави поступка Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

  - Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

учинио повреду конкуренције;

доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

исправа о наплаћеној уговорној казни;

рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

  - Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. Закона.

  - Заштита права понуђача

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тачке 1) - 7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тачке 1) - 3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

### Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, огранак ТЕНТ Београд, Обреновац, ТЕ „Морава“ Свилајнац, Улица Кнеза Милоша 89., 35210 Свилајнац, са назнаком Захтев за заштиту права за ЈН добара: Мерно-регулациона опрема - ТЕМ, бр. 1901/2018 (ЈН/3000/0133/2018), а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail: nenad.dimitrijevic@eps.rs, радним данима (понедељак - петак) од 8:00 до 14:00 часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 4. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора/одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

### Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тачке 1) - 7) ЗЈН:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

### Износ таксе из члана 156. став 1. тачке 1) - 3) ЗЈН:

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 1901/2018, сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС Београд - огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, ЈН бр. 1901/2018 (ЈН/3000/0133/2018), прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:

1)	120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара

2)	120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

### Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1)	Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1)	да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2)	да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3)	износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4)	број рачуна: 840-30678845-06;

(5)	шифру плаћања: 153 или 253;

(6)	позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7)	сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8)	корисник: буџет Републике Србије;

(9)	назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10)	потпис овлашћеног лица банке.

2)	Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3)	Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4)	Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html и http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

ул. Поп Лукина бр. 7-9

11000 Београд

IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

| SWIFT MESSAGE MT103 – EUR |
| --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – EUR- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG, F/M TAUNUSANLAGE 12 GERMANY |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | /DE20500700100935930800 NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

| SWIFT MESSAGE MT103 – USD |  |
| --- | --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – USD- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | BKTRUS33XXX DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY AMERICAS, NEW YORK 60 WALL STREET UNITED STATES |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

  - Закључивање уговора

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач којем буде додељен уговор, обавезан је да у року од 10 (десет) дана од пријема уговора од стране наручиоца достави уз потписан уговор меницу за добро извршење посла  са пратећом документацијом.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор или уговор не потпише у року од 10 (десет) дана, Наручилац може закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН закључити уговор са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

  - Измене током трајања уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке извршити измене на начин који је прописан чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Уговорне стране током трајања Уговора због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора.

У свим наведеним случајевима, Наручилац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

# ОБРАСЦИ

ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. __________________ од __.__.2019. године за  отворени поступак јавне набавке добара: Мерно-регулациона опрема - ТЕМ, ЈН бр. 1901/2018 (ЈН/3000/0133/2018).

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Врста правног лица: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

- ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

- ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ:

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

- ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА дин./ € без ПДВ-а |
| --- | --- |
| Мерно-регулациона опрема - ТЕМ ЈН бр. 1901/2018 (ЈН/3000/0133/2018) |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У законском року до 45 дана од пријема исправног рачуна издатог на основу обострано потписане отпремнице | Прихвата ДА / НЕ (заокружити) |
| РОК ИСПОРУКЕ: Рок испоруке добара не може бити дужи од 45 календарских дана од дана ступања уговора на снагу | Рок испоруке добара износи ____ календарских дана од дана ступања уговора на снагу |
| ГАРАНТНИ РОК: Не може бити краћи од 12 (дванаест) месеци од дана када је извршен квалитативни пријем добара. | ____ месеци од дана када је извршен квалитативни пријем добара. |
| МЕСТО ИСПОРУКЕ: Локација наручиоца и то: магацин ТЕ „Морава“ Свилајнац, Кнеза Милоша 89, 35210 Свилајнац | Сагласан са захтевом наручиоца ДА / НЕ (заокружити) |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок испоруке, гарантни рок, место испоруке и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомене:

- Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника).

ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Табела 1.

| Ред. бр. | Назив захтеваног добра | Јед. мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ дин./€ | Јед. цена са ПДВ дин./€ | Укупна цена без ПДВ дин./€ | Укупна цена са ПДВ дин./€ | Земља произвођача и код за наручивање |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Претварач притиска Дигитални трансми-тер релативног притиска Пијезорезистивни, материјал мерне мембране нерђајући челик 316L Мерни опсег 0-400 bar, радни 0-160 bar Напајање 24VDC, електрични излаз струјни 4-20mA + HART Тачност боља од 0,065% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеарно-сти и хистерезиса у складу са IEC 60770 Могућност подеша-вања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљи-нски преко HART-interface Процесни прикључак G1/2 Механичка заштита IP 66/IP67 Дугорочна стабилн-ост ±0,10% на 10 година | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Претварач дифере-нцијалног притиска Дигитални трансми-тер диференција-лног притиска са линеарном и коре-нском карактери-стиком Могућност избора радног режима за мерење запреми-нског, коригованог запреминског про-тока,стандарног запреминског про-тока и масеног про-тока Пиезорезистивни Мерни опсег 0-3 bar, подешени (радни) мерни опсег 0-588 mbar Могућност подеш-авања радног опсега у односу на мерни 100:1 Статички притисак PN 420bar Материјал мерне мембране од нерђа-јућег челика 316L Електрични излаз струјни 4-20mA Напајање 12-45 V DC из двожичне струјне петље Алуминијумско ку-ћиште са заштитним премазом на бази полиестера Кабловска уводница М20 Степен механичке заштите IP66 / IP67 Процесни прикљу-чак: NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16,материјал 316L,са 2 озрачна вентила, материјал 316L Тачност боља од 0,05% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеа-рности и хистерези-са у складу са IEC 60770 Могућност подеша-вања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљи-нски преко HART-interface Температура амбијента -40 +85 °C СИЛ 2 сертификат Сет за монтажу на панел,материјал монтажног сета челик 304 Дугорочна стабил-ност ±0,15% на 10 година | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Дигитални транс-митер диференција-лног притиска са линеарном и коре-нском карактеристи- ком Могућност избора радног режима за мерење запремин-ског, коригованог запреминског протока, стандарног запреминског про-тока и масеног протока Пиезорезистивни Мерни опсег 0-100mbar, Могућност подеша-вања радног опсега у односу на мерни 20:1 или већа Статички притисак PN 420 bar Материјал мерне мембране од нерђа-јућег челика 316L Електрични излаз струјни 4-20mA + HART Напајање 12-45 V DC из двожичне струјне петље Алуминијумско кућиште са зашти-тним премазом на бази полиестера Кабловска уводница М20 Степен механичке заштите IP66 / IP67 Процесни прикључак:NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16,материјал 316L,са 2 одзрачна вентила ,материјал 316L Тачност боља од 0,05% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеа-рности и хистерези-са у складу са IEC 60770 Могућност подеша-вања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљи-нски преко HART-interface Температура амби-јента -40 +85 °C Сет за монтажу на панел,материјал монтажног сета челик 304 Дугорочна стаби-лност ±0,27% на 10 година | Ком. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Моторни полупровo-днички контактор за уградњу на DIN-шину 2,4 А ELR H5-ES-SC-24DC/500AC-2 PHOENIX CONTACT или одговарајући | Ком. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Претварач дифере-нцијалног притиска. Мерни опсег -15mbar до + 25 mbar Излазни сигнал 4-20 mА Напајање 24 DC Класа тачности ≤0.6 Могућност подеша-вања нуле и опсега Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 65 Електрични прикљу-чак: Аксијални петополни конектор | Ком. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Претварач притиска Мерни опсег 0- 25 mbar Излазни сигнал 4-20 mА Напајање 24 DC Класа тачности ≤0.6 Могућност подеша-вања нуле и опсега Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 65 Електрични прикљу-чак: Аксијални петополни конектор | Ком. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7. | Претварач притиска Мерни опсег 0- 50 mbar Излазни сигнал 4-20 mА Напајање 24 DC Класа тачности ≤0.6 Могућност подеша-вања нуле и опсега Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 65 Електрични прикљу-чак: Аксијални петополни конектор | Ком. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8. | Мерни уложак тип Ј, Прикључна глава тип Б L 400mm , φ 6 mm, класа тачности 1 | Ком. | 2 |  |  |  |  |  |
| 9. | Термоелемент са заштитном цеви за увртање тип Ј Навојни прикључак М24x2 Прикључна глава тип Б , дин 43729 Заштитна цев φ 16mm Дужина дела зашти-тне цеви са навојним прикључком L 450 mm Називна дужина мерног улошка L 700 mm, φ 6 mm | Ком. | 10 |  |  |  |  |  |
| 10. | Термоелемент са заштитном цеви за увртање тип Ј Навојни прикључак М24x2 Прикључна глава тип Б , дин 43729 Заштитна цев φ 16mm Дужина дела зашти-тне цеви са навојним прикључком L 1000 mm Називна дужина мерног улошка L 1200 mm, φ 6 mm | Ком. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11. | Термоелемент са заштитном цеви тип Ј Прикључна глава тип Б , дин 43729 Заштитна цев тип А, дин 43763, φ 22 mm Називна дужина L 500 mm Мерни уложак φ 6 mm | Ком. | 6 |  |  |  |  |  |
| 12. | Мерни уложак тип PT100, Прикључна глава тип Б L 400mm , φ 6 mm, класа тачности 1 | Ком. | 6 |  |  |  |  |  |
| 13. | Манометар глицерински Ø100 0-25 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затва-рачем типа бајонет, могућност кратко-трајног оптерећења 1,25, R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик | Ком. | 10 |  |  |  |  |  |
| 14. | Манометар глицерински Ø100 0-16 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затва-рачем типа бајонет, могућност кратко-трајног оптерећења 1,25, R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик | Ком. | 10 |  |  |  |  |  |
| 15. | Мановакуметар Ø100, -1 до +1,5 bar, прозор од сигурно-сног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, R 1/2’’ класа тачности 1 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик | Ком. | 10 |  |  |  |  |  |
| 16. | Мановакуметар Ø100, -1 до +3 bar, прозор од сигурно-сног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, R 1/2’’ класа тачности 1 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик | Ком. | 15 |  |  |  |  |  |
| 17. | Зглобни биметални термометар, прозор од сигурносног ста-кла, Температурни опсег 0 – 120 C , кућиште φ 100 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде L 300 mm , φ 6 mm Процесни прикључак R 1/2 Механичка заштита IP 66 комплет нерђајући челик | Ком. | 5 |  |  |  |  |  |
| 18. | Индустријски гасни контактни термоме-тар, прозор од сигу-рносног стакла, Мерни опсег 0- 120 C , φ 100 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде 160 mm , φ 8 mm Процесни прикључак R 1/2’’ клизни ( Навртка за стезање сонде) Аксијални прикљу-чак 2 NO+2 NC контакта 18VА 10W 220 AC, могућност оптерећења пуног опсега минимум 1,1 , пуног опсега. Механичка заштита IP 66 комплет нерђајући челик | Ком. | 6 |  |  |  |  |  |
| 19. | Капиларни контактни термометар Температурни опсег 0 – 120 C , φ 130 mm или φ 150 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде L 150mm , φ 8 mm, М12x1.5 2NO+2NC, 18VА 10W 220AC Механичка заштита IP 65 Дужина капилара L 5000 mm комплет нерђајући челик | Ком. | 2 |  |  |  |  |  |
| 20. | Капиларни термо-метар Температурни опсег 0 – 300 C , φ 130 mm или φ 150 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде L 140mm , φ 8 mm, R1/2 Механичка заштита IP 65 Дужина капилара L 5000 mm комплет нерђајући челик | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 21. | Капиларни термо-метар Температурни опсег 0 – 350 C , φ 130 mm или φ 150 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде L 200mm , φ 8 mm, М12x1.5 Механичка заштита IP 65 Дужина капилара L 5000 mm комплет нерђајући челик | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 22. | Тефлон трака 25mm x 0,1mm x 12m | Ком. | 30 |  |  |  |  |  |
| 23. | Индуктивни давач броја обртаја ИМП Београд Тип IBP-M30-15-24VDC-P-NO или одговарајући | Ком. | 2 |  |  |  |  |  |
| 24. | Изолационо напајање са HART-ом Изолационо напаја-ње за двожичне и трожичне трансми-тере, mA излаз од 0/4mA до 20mA, са сигурним улазом [Ex ia] IIC Галвански изолован између улаза, изла-за и спољног напа-јања Сигнализација отво-реног кола, кратког споја и сигнализаци-ја за улаз и излаз Могућа инсталација у Зони 2 "Ex i" улаз Улазни сигнал од 0/4mA до 20mA са HART-ом Функционални опсег од 0 до 24mA Максимална излазна струја 50mA Напајање претва-рача ≥ 16V за 20mA Струја кратког споја ≤ 35 mA Излазни сигнал од 0/4mA до 20mA са HART-ом Линеарна грешка ≤ 0,1 % За монтажу на омега шину | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 25. | Спојница претвара-ча притиска (нипл) ½“ – 14NPT-M, L20mm / R1/2” – M , L20mm нарезаном на ОК 24, укупна дужина спојнице 55mm | Ком. | 10 |  |  |  |  |  |
| 26. | Вентил високог притиска PN 400 bar оба процесна прикључка за заваривање. Унутрашњи пречник процесног прикљу-чка је ᵠ12mm, а температура флуида (пара) је 500ᵒС | Ком. | 5 |  |  |  |  |  |
| 27. | Вентил високог при-тиска за оба проце-сна прикључка за заваривање. Називна величина DN15, називни притисак PN320, радни притисак 135бар, температура 540ᵒС, медијум који се заптива-пара. Погон ручни. Димензија заптивача 18x32x8mm. Материјал кућишта штуцне за завари-вање DIN 10CrMo 910 Димензија цевовода улаз φ25х4mm, излаз цевовода φ12х1,5mm. | Ком. | 6 |  |  |  |  |  |
| 28. | Отпорни термоме-тар Pt 100, φ 7,7 mm за мерење температуре турбинског лежаја са LEMO конектором на свом крају и опругом (федером) L 200mm Тип конектора LEMO PCA.1S 4 pin Тип Pt 100, TOPE4-1XPT100-30-270-A/4P-M8-TT или одговарајући | Ком. | 2 |  |  |  |  |  |
| 29. | Отпорни термоме-тар Pt 100, φ 3 mm за мерење темпера-туре турбинског лежаја са LEMO конектором на свом крају и опругом (федером) L 200mm Тип конектора LEMO PCA.1S 4 pin Тип Pt 100 TOPE4-1XPT100-70-230-A/4P-M8-TT или одговарајући | Ком. | 2 |  |  |  |  |  |
| 30. | Отпорни термоме-тар Pt 100 за мерење темпера-туре турбинског лежаја са LEMO конектором на свом крају Тип конектора LEMO PCA.1S 4 pin Тип Pt 100 TRP-302-1XPT100-112-900-2100-A/4P-TCUT-M8 или одговарајући | Ком. | 2 |  |  |  |  |  |
| 31. | Моторна заштитна склопка, BES нази-вне струје In 0,35-0,5A, класе 10, Un 690V, биметал са заштитом од неста-нка фазе, називна прекидна моћ до In 10A=100kA Монтажа на дин шини 35mm | Ком. | 15 |  |  |  |  |  |
| 32. | Моторна заштитна склопка, BES нази-вне струје In 0,7-1A, класе 10, Un 690V, биметал са зашти-том од нестанка фазе, називна пре-кидна моћ до In 10A=100kA Монтажа на дин шини 35mm | Ком. | 10 |  |  |  |  |  |
| 33. | Моторна заштитна склопка, BES називне струје In 1,1-1,6A, класе 10, Un 690V, биметал са заштитом од неста-нка фазе, називна прекидна моћ до In 10A=100kA Монтажа на дин шини 35mm | Ком. | 6 |  |  |  |  |  |
| 34. | Двоканални темпе-ратурни трансмитер са Hart протоколом Улазни сигнал 2 x TC,RTD Излазни сигнал 4 до 20mA SIL Сертификат Могућност пребаци-вања са једног се-нзора на други у случају квара Могућност пребаци-вања мерења темпе-ратуре између сен-зора са различитим мерним опсезима Мерење темпера-турне разлике између два сензора Кућиште за монтажу на шину 17,5 mm Трансмитер има могућност дијагно-стике основних функција | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 35. | Заптивни прстен Ø 26x16-6 тип -ZPF-101- | Ком. | 200 |  |  |  |  |  |
| 36. | Заптивни прстен Ø 15x9-20 тип -ZPF-101 | Ком. | 200 |  |  |  |  |  |
| 37. | Заптивни прстен Ø 32x18-8 тип -ZPF-101- | Ком. | 200 |  |  |  |  |  |
| 38. | Заптивни прстен Ø 16x10-20 тип -ZPF-101- | Ком. | 200 |  |  |  |  |  |
| 39. | Тест пумпа за мали притисак Преносна тест пум-па са два извора, вакуум или прити-сак. Фина контрола подешавања Комплет садржи: -Пумпа -1/8 на NPT мушко /женски конектор -Црева 1m -1/8 на NPT конектор за брзо повезивање -Сет заптивки 1/8 NPT женски на 1/7 на BSP женски. -Упутство за употребу Тип 700 LTP или одговарајући | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 40. | Модул притиска и вакуума Дигитална комуника-ција са FLUKE калибраторима, без аналогних губитака или грешака Тип као 750PD2 или одговарајући | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 41. | Модул притиска и вакуума Дигитална комуника-ција са FLUKE калибраторима, без аналогних губитака или грешака Тип као 750PD4 или одговарајући | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 42. | Вођено радарско мерило нивоа са штапом пречника 12mm, дужине 3500mm од челика 316L. Двожични уређај са излазом 4-20mA, HART протоколом, четвороредни дис-плеј са осветљеним десплејом, контро-лним тастерима (touch control), могућношћу чувања сетованих параме-тара. Температурни процесни услови од 30С до 150С. Кућиште од обложе-ног алуминијума са два одељка. Уводница М20 IP66/68. Прикључак на процес приру-бница DN50 PN 10/16 од челика 316L по EN1092-1. Центрирање вођице са прстеном за центрирање на постојећој посуди. Трансмитер треба да има интегрисану меморију за чување података. Интегрисан програм за самодијагности-ковање, верифика-цију без прекида мерења. | Ком. | 2 |  |  |  |  |  |
| 43. | Хидростатичка сонда Континуално мере-ње нивоа на принци-пу хидростатичког притиска. Са интегрисаном пренапонском заштитом. Керамичка мерна ћелија, пречник сонде максимум 22mm. Подесив мернио опсег (мин 1:20 у односу на номина-лни) Опсег мерне ћелије 10m и кабл дужине 12m. Класа тачности: мин. 0,2% Струјни излаз 4-20mA, HART Потребна механичка заштита: IP68, херметички запти-вено. Прибор за монтажу. Процесни дисплеј за очитавање вредности нивоа као и сетовање осно-вних параметара. | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 44. | Ултразвучна сонда за мерење нивоа техничке воде. Сензор израђен од ПВДФ заптивка од ЕПДМ-а са ефектом самочишћења. Опсег мерења до 8m воденог стуба. Процесни прикључак ПВДФ Г2” Двожични уређај са излазом 4-20mA, HART протоколом. Четвороредни дисплеј са могућно-шћу очитавања криве одзива ехо сигнала. Алуминијумско кућиште са IP68 заштитом Интегрисанпрограм за самодијагностиковање. | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара/€ (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара/€ |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр. I + ред. бр. II) динара/€ |  |

Табела 2.

| Посебно исказани трошкови у динарима/€ / процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а (цена из реда бр. I уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | _________динара/€, односно ____% |
| --- | --- | --- |
|  | Трошкови превоза | _________динара/€, односно ____% |
|  | Остали трошкови (навести) | ________ динара/€, односно ____% |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручено добро;

- у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручено добро;

- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.);

- у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.).

- у колону 9. уписати назив произвођача понуђених добара

- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 7)

- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II).

У Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у динарима/€  који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред. бр. I из табеле 1.) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1.).

- на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

- на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.

ОБРАЗАЦ 3.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/15) понуђач/члан групе понуђача даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број: __________________ за јавну набавку добара: Мерно-регулациона опрема - ТЕМ, ЈН бр. 1901/2018 (ЈН/3000/0133/2018) Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 23.01.2019. године, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном упознат је да ће сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништав.

| Датум: |  | Понуђач/члан групе понуђача |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

- Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ 4.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) као понуђач/члан групе понуђача/подизвођач дајем:

И З Ј А В У

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број: ___________________ за јавну набавку добара: Мерно-регулациона опрема - ТЕМ у отвореном поступку јавне набавке ЈН бр. 1901/2018 (ЈН/3000/0133/2018) поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

| Датум: |  | Понуђач / члан групе понуђача / подизвођач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

- Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача.

- Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.

- Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ 5.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку добара: Мерно-регулациона опрема - ТЕМ

ЈН бр. 1901/2018 (ЈН/3000/0133/2018)

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

|  | ___________________ динара |
| --- | --- |
| Укупни трошкови без ПДВ | ___________________ динара |
| ПДВ | ___________________ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | ___________________ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца, сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

- Образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају.

- Остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

- Уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, Наручилац није дужан да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

ПРИЛОГ бр. 1

СПОРАЗУМ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

| ПОДАТАК О: | НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| 1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; |  |
| 2. Oпис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора: |  |
| 3. Друго: |  |

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

_________________________________________     М.П.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

_________________________________________     М.П.

Датум:

________________________

ПРИЛОГ бр. 2

*менице за озбиљност понуде

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е  д а н а ............................ године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица Балканска број 13, 11000 Београд, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, улица Богољуба Урошевића Црног број 44., 11500 Обреновац , Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек. рачуна: 160-700-13 Banka Intesa,

Прeдajeмo вaм блaнкo сопствену мeницу за озбиљност понуде која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив.

Овлaшћуjeмo Пoвeриoцa, дa прeдaту мeницу брoj ________________________ (уписати сeриjски брoj мeницe) мoжe пoпунити у изнoсу __% (уписати проценат) oд врeднoсти пoнудe бeз ПДВ, зa oзбиљнoст пoнудe сa рoкoм вaжења минимално __ (уписати број дана, мин. 30 дана) дужим од рока важења понуде, с' тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана.

Истовремено овлaшћуjeмo Пoвeриoцa дa пoпуни мeницу зa нaплaту нa изнoс oд __% (уписати проценат) oд врeднoсти пoнудe бeз ПДВ и дa бeзуслoвнo и нeoпoзивo, бeз прoтeстa и трoшкoвa, вaнсудски у склaду сa вaжeћим прoписимa извршити нaплaту сa свих рaчунa Дужникa _________________________________________________________________ (унeти oдгoвaрajућe пoдaткe дужникa – издaвaoцa мeницe – нaзив, мeстo и aдрeсу) кoд бaнкe ______________________________, a у кoрист Пoвeриoцa.

Oвлaшћуjeмo бaнкe кoд кojих имaмo рaчунe зa нaплaту – плaћaњe извршe нa тeрeт свих нaших рaчунa, кao и дa пoднeти нaлoг зa нaплaту зaвeду у рeдoслeд чeкaњa у случajу дa нa рaчунимa уoпштe нeмa или нeмa дoвoљнo срeдстaвa или збoг пoштoвaњa приoритeтa у нaплaти сa рaчунa.

Дужник сe oдричe прaвa нa пoвлaчeњe oвoг oвлaшћeњa, нa сaстaвљaњe пригoвoрa нa зaдужeњe и нa стoрнирaњe зaдужeњa пo oвoм oснoву зa нaплaту.

Meницa je вaжeћa и у случajу дa дoђe дo прoмeнe лицa oвлaшћeнoг зa зaступaњe Дужникa, стaтусних прoмeнa или/и oснивaњa нoвих прaвних субjeкaтa oд стрaнe дужникa. Meницa je пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa зa зaступaњe Дужникa ________________________ (унeти имe и прeзимe oвлaшћeнoг лицa).

Oвo мeничнo писмo – oвлaшћeњe сaчињeнo je у 2 (двa) истoвeтнa примeркa, oд кojих je 1 (jeдaн) примeрaк зa Пoвeриoцa, a 1 (jeдaн) зaдржaвa Дужник.

_______________________ Издaвaлaц мeницe.

Услoви мeничнe oбaвeзe:

- Укoликo кao пoнуђaч у пoступку jaвнe нaбaвкe након истека рока за подношење понуда пoвучeмo, изменимо или oдустaнeмo oд свoje пoнудe у рoку њeнe вaжнoсти (oпциje пoнудe)

- Укoликo кao изaбрaни пoнуђaч нe пoтпишeмo угoвoр сa нaручиoцeм у рoку дeфинисaнoм пoзивoм зa пoтписивaњe угoвoрa или нe oбeзбeдимo или oдбиjeмo дa oбeзбeдимo средство финансијског обезбеђења у рoку дeфинисaнoм у конкурсној дoкумeнтaциjи.

Место и датум издавања Овлашћења

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  |  | Потпис овлашћеног лица |

Прилог:

- 1 (једна) потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за озбиљност понуде.

- фотокопија важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверена од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона).

- фотокопија ОП обрасца.

- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Менично писмо у складу са садржином овог Прилога се доставља у оквиру понуде.

ПРИЛОГ бр. 3

*менице за добро извршење посла

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

(напомена: не доставља се у понуди)

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е  д а н а ............................ године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица Балканска број 13, 11000 Београд, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, улица Богољуба Урошевића Црног број 44., 11500 Обреновац , Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек. рачуна: 160-700-13 Banka Intesa,

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко  сопствену  меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски бр. _________________ (уписати серијски број) као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица Балканска број 13, Београд, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, улица Богољуба Урошевића Црног број 44., 11500 Обреновац, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа  од ___________ динара, (и  словима:  _______________ динара), по Уговору о набавци добара: Мерно-регулациона опрема - ТЕМ, бр. ____________________ од __.__.____. године (заведен код Корисника - Повериоца) и бр. _____________________ од __.__.____. године (заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за добро извршења посла у вредности од 10% вредности уговора без ПДВ уколико ________________________ (назив дужника), као дужник не изврши уговорене обавезе у уговореном року или  их изврши делимично или неквалитетно.

Издата бланко сопствена меница серијски број _________________ (уписати серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа утврђеном Уговором бр. бр. ____________________ од __.__.____. године (заведен код Корисника - Повериоца) и бр. _____________________ од __.__.____. године (заведен код дужника) тј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од уговореног рока с' тим да евентуални
продужетак рока завршетка испоруке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр. ___-_____________-__ код __________________ Банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-700-13 Banka Intesa.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  |  | Потпис овлашћеног лица |

Прилог:

- 1 (једна) потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за добро извршење посла.

- Фотокопија важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверена од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона).

- Фотокопија ОП обрасца.

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

ПРИЛОГ бр. 4

*менице за oтклањање грешака у гарантном року

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

(напомена: не доставља се у понуди)

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е  д а н а ............................ године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, улица Балканска број 13, 11000 Београд, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, улица Богољуба Урошевића Црног број 44, 11500 Обреновац , матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек. рачуна: 160-700-13 Banka Intesa,

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко  сопствену  меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски бр._________________ (уписати серијски број) као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, улица Балканска број 13, Београд, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, улица Богољуба Урошевића Црног број 44, 11500 Обреновац, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа  од _______________ динара, (и  словима  _________________динара), по Уговору о_____________________________________ (навести предмет уговора), бр._________ од _________________(заведен код Корисника - Повериоца) и бр.____________ од _________________(заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за oтклањање грешака у гарантном року у вредности од 5% вредности уговора без ПДВ уколико ________________________(назив дужника), као дужник не отклони грешке у гарантном року.

Издата Бланко соло меница серијски број	 (уписати серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа утврђеном Уговором бр. ___________ од _________ године (заведен код Корисника-Повериоца)  и бр. _____________ од _____ године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од истека гарантног рока с тим да евентуални продужетак рока завршетка реализације уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр.______ код __________________ Банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-700-13 Banka Intesa.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____________________(унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

- 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за отклањање грешака у гарантном року

- фотокопија важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверена од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)

- фотокопија ОП обрасца

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

ПРИЛОГ бр. 5

ЗАПИСНИК О КВАНТИТАТИВНОМ И КВАЛИТАТИВНОМ ПРИЈЕМУ ДОБАРА

Датум ___________

| ПРОДАВАЦ: | КУПАЦ: |
| --- | --- |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Назив правног лица) | (Назив организационог дела ЈП ЕПС) |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Адреса правног лица) | (Адреса организационог дела ЈП ЕПС) |

Број Уговора/Датум:      			 __________________________________________

Број налога за набавку (НН):  		 1901/2018 (ЈН/3000/0133/2018)________________

Место испоруке добара / Место трошка:	 ТЕ „Морава“ Свилајнац / 3101 _________________

Објекат: 					 ТЕ „Морава“ Свилајнац  ______________________

А) ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА

| Ред. број | Предмет набавке | Јед. мере | Кол. | Цена/ЈМ без ПДВ | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 х 5 |
| 1. | Претварач притиска Дигитални трансмитер релативног притиска Пијезорезистивни, материјал мерне мембране нерђајући челик 316L Мерни опсег 0-400 bar, радни 0-160 bar Напајање 24VDC, електрични излаз струјни 4-20mA + HART Тачност боља од 0,065% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеарности и хистерезиса у складу са IEC 60770 Могућност подешавања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљински преко HART-interface Процесни прикључак G1/2 Механичка заштита IP 66/IP67 Дугорочна стабилност ±0,10% на 10 година | Ком. |  |  |  |
| 2. | Претварач диференцијалног притиска Дигитални трансмитер диференцијалног притиска са линеарном и коренском карактеристиком Могућност избора радног режима за мерење запреминског, коригованог запреминског протока,стандарног запреминског протока и масеног протока Пиезорезистивни Мерни опсег 0-3 bar, подешени (радни) мерни опсег 0-588 mbar Могућност подешавања радног опсега у односу на мерни 100:1 Статички притисак PN 420bar Материјал мерне мембране од нерђајућег челика 316L Електрични излаз струјни 4-20mA Напајање 12-45 V DC из двожичне струјне петље Алуминијумско кућиште са заштитним премазом на бази полиестера Кабловска уводница М20 Степен механичке заштите IP66 / IP67 Процесни прикључак: NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16,материјал 316L,са 2 одзрачна вентила ,материјал 316L Тачност боља од 0,05% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеарности и хистерезиса у складу са IEC 60770 Могућност подешавања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљински преко HART-interface Температура амбијента -40 +85 °C СИЛ 2 сертификат Сет за монтажу на панел,материјал монтажног сета челик 304 Дугорочна стабилност ±0,15% на 10 година | Ком. |  |  |  |
| 3. | Дигитални трансмитер диференцијалног притиска са линеарном и коренском карактеристиком Могућност избора радног режима за мерење запреминског, коригованог запреминског протока,стандарног запреминског протока и масеног протока Пиезорезистивни Мерни опсег 0-100mbar, Могућност подешавања радног опсега у односу на мерни 20:1 или већа Статички притисак PN 420 bar Материјал мерне мембране од нерђајућег челика 316L Електрични излаз струјни 4-20mA + HART Напајање 12-45 V DC из двожичне струјне петље Алуминијумско кућиште са заштитним премазом на бази полиестера Кабловска уводница М20 Степен механичке заштите IP66 / IP67 Процесни прикључак:NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16,материјал 316L,са 2 одзрачна вентила ,материјал 316L Тачност боља од 0,05% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеарности и хистерезиса у складу са IEC 60770 Могућност подешавања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљински преко HART-interface Температура амбијента -40 +85 °C Сет за монтажу на панел,материјал монтажног сета челик 304 Дугорочна стабилност ±0,27% на 10 година | Ком. |  |  |  |
| 4. | Моторни полупровoднички контактор за уградњу на DIN-шину 2,4 А ELR H5-ES-SC-24DC/500AC-2 PHOENIX CONTACT или одговарајући | Ком. |  |  |  |
| 5. | Претварач диференцијалног притиска. Мерни опсег -15mbar до + 25 mbar Излазни сигнал 4-20 mА Напајање 24 DC Класа тачности ≤0.6 Могућност подешавања нуле и опсега Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 65 Електрични прикључак: Аксијални петополни конектор | Ком. |  |  |  |
| 6. | Претварач притиска Мерни опсег 0- 25 mbar Излазни сигнал 4-20 mА Напајање 24 DC Класа тачности ≤0.6 Могућност подешавања нуле и опсега Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 65 Електрични прикључак: Аксијални петополни конектор | Ком. |  |  |  |
| 7. | Претварач притиска Мерни опсег 0- 50 mbar Излазни сигнал 4-20 mА Напајање 24 DC Класа тачности ≤0.6 Могућност подешавања нуле и опсега Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 65 Електрични прикључак: Аксијални петополни конектор | Ком. | 2 |  |  |
| 8. | Мерни уложак тип Ј, Прикључна глава тип Б L 400mm , φ 6 mm, класа тачности 1 | Ком. | 2 |  |  |
| 9. | Термоелемент са заштитном цеви за увртање тип Ј Навојни прикључак М24x2 Прикључна глава тип Б , дин 43729 Заштитна цев φ 16mm Дужина дела заштитне цеви са навојним прикључком L 450 mm Називна дужина мерног улошка L 700 mm, φ 6 mm | Ком. | 10 |  |  |
| 10. | Термоелемент са заштитном цеви за увртање тип Ј Навојни прикључак М24x2 Прикључна глава тип Б , дин 43729 Заштитна цев φ 16mm Дужина дела заштитне цеви са навојним прикључком L 1000 mm Називна дужина мерног улошка L 1200 mm, φ 6 mm | Ком. | 2 |  |  |
| 11. | Термоелемент са заштитном цеви тип Ј Прикључна глава тип Б , дин 43729 Заштитна цев тип А, дин 43763, φ 22 mm Називна дужина L 500 mm Мерни уложак φ 6 mm | Ком. | 6 |  |  |
| 12. | Мерни уложак тип PT100, Прикључна глава тип Б L 400mm , φ 6 mm, класа тачности 1 | Ком. | 6 |  |  |
| 13. | Манометар глицерински Ø100 0-25 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, могућност краткотрајног оптерећења 1,25, R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик | Ком. | 10 |  |  |
| 14. | Манометар глицерински Ø100 0-16 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, могућност краткотрајног оптерећења 1,25, R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик | Ком. | 10 |  |  |
| 15. | Мановакуметар Ø100 -1 до +1,5 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, R 1/2’’ класа тачности 1 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик | Ком. | 10 |  |  |
| 16. | Мановакуметар Ø100, -1 до +3 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, R 1/2’’ класа тачности 1 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик | Ком. | 15 |  |  |
| 17. | Зглобни биметални термометар, прозор од сигурносног стакла, Температурни опсег 0 – 120 C , кућиште φ 100 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде L 300 mm , φ 6 mm Процесни прикључак R 1/2 Механичка заштита IP 66 комплет нерђајући челик | Ком. | 5 |  |  |
| 18. | Индустријски гасни контактни термометар, прозор од сигурносног стакла, Мерни опсег 0- 120 C , φ 100 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде 160 mm , φ 8 mm Процесни прикључак R 1/2’’ клизни ( Навртка за стезање сонде) Аксијални прикључак 2 NO+2 NC контакта 18VА 10W 220 AC, могућност оптерећења пуног опсега минимум 1,1 , пуног опсега. Механичка заштита IP 66 комплет нерђајући челик | Ком. | 6 |  |  |
| 19. | Капиларни контактни термометар Температурни опсег 0 – 120 C , φ 130 mm или φ 150 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде L 150mm , φ 8 mm, М12x1.5 2NO+2NC, 18VА 10W 220AC Механичка заштита IP 65 Дужина капилара L 5000 mm комплет нерђајући челик | Ком. | 2 |  |  |
| 20. | Капиларни термометар Температурни опсег 0 – 300 C , φ 130 mm или φ 150 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде L 140mm , φ 8 mm, R1/2 Механичка заштита IP 65 Дужина капилара L 5000 mm комплет нерђајући челик | Ком. | 1 |  |  |
| 21. | Капиларни термометар Температурни опсег 0 – 350 C , φ 130 mm или φ 150 mm, Класа тачности 1.0 Дужина сонде L 200mm , φ 8 mm, М12x1.5 Механичка заштита IP 65 Дужина капилара L 5000 mm комплет нерђајући челик | Ком. | 1 |  |  |
| 22. | Тефлон трака 25mm x 0,1mm x 12m | Ком. | 30 |  |  |
| 23. | Индуктивни давач броја обртаја ИМП Београд Тип IBP-M30-15-24VDC-P-NO или одговарајући | Ком. | 2 |  |  |
| 24. | Изолационо напајање са HART-ом Изолационо напајање за двожичне и трожичне трансмитере, mA излаз од 0/4mA до 20mA, са сигурним улазом [Ex ia] IIC Галвански изолован између улаза, излаза и спољног напајања Сигнализација отвореног кола, кратког споја и сигнализација за улаз и излаз Могућа инсталација у Зони 2 "Ex i" улаз Улазни сигнал од 0/4mA до 20mA са HART-ом Функционални опсег од 0 до 24mA Максимална излазна струја 50mA Напајање претварача ≥ 16V за 20mA Струја кратког споја ≤ 35 mA Излазни сигнал од 0/4mA до 20mA са HART-ом Линеарна грешка ≤ 0,1 % За монтажу на омега шину | Ком. | 1 |  |  |
| 25. | Спојница претварача притиска (нипл) ½“ – 14NPT-M, L20mm / R1/2” – M , L20mm нарезаном на ОК 24, укупна дужина спојнице 55mm | Ком. | 10 |  |  |
| 26. | Вентил високог притиска PN 400 bar оба процесна прикључка за заваривање. Унутрашњи пречник процесног прикључка је ᵠ12mm, а температура флуида (пара) је 500ᵒС | Ком. | 5 |  |  |
| 27. | Вентил високог притиска за оба процесна прикључка за заваривање. Називна величина DN15, називни притисак PN320, радни притисак 135бар, температура 540ᵒС, медијум који се заптива-пара. Погон ручни. Димензија заптивача 18x32x8mm. Материјал кућишта штуцне за заваривање DIN 10CrMo 910 Димензија цевовода улаз φ25х4mm, излаз цевовода φ12х1,5mm. | Ком. | 6 |  |  |
| 28. | Отпорни термометар Pt 100, φ 7,7 mm за мерење температуре турбинског лежаја са LEMO конектором на свом крају и опругом (федером) L 200mm Тип конектора LEMO PCA.1S 4 pin Тип Pt 100, TOPE4-1XPT100-30-270-A/4P-M8-TT или одговарајући | Ком. | 2 |  |  |
| 29. | Отпорни термометар Pt 100, φ 3 mm за мерење температуре турбинског лежаја са LEMO конектором на свом крају и опругом (федером) L 200mm Тип конектора LEMO PCA.1S 4 pin Тип Pt 100 TOPE4-1XPT100-70-230-A/4P-M8-TT или одговарајући | Ком. | 2 |  |  |
| 30. | Отпорни термометар Pt 100 за мерење температуре турбинског лежаја са LEMO конектором на свом крају Тип конектора LEMO PCA.1S 4 pin Тип Pt 100 TRP-302-1XPT100-112-900-2100-A/4P-TCUT-M8 или одговарајући | Ком. | 2 |  |  |
| 31. | Моторна заштитна склопка, BES називне струје In 0,35-0,5A, класе 10, Un 690V, биметал са заштитом од нестанка фазе, називна прекидна моћ до In 10A=100kA Монтажа на дин шини 35mm | Ком. | 15 |  |  |
| 32. | Моторна заштитна склопка, BES називне струје In 0,7-1A, класе 10, Un 690V, биметал са заштитом од нестанка фазе, називна прекидна моћ до In 10A=100kA Монтажа на дин шини 35mm | Ком. | 10 |  |  |
| 33. | Моторна заштитна склопка, BES називне струје In 1,1-1,6A, класе 10, Un 690V, биметал са заштитом од нестанка фазе, називна прекидна моћ до In 10A=100kA Монтажа на дин шини 35mm | Ком. | 6 |  |  |
| 34. | Двоканални температурни трансмитер са Hart протоколом Улазни сигнал 2 x TC,RTD Излазни сигнал 4 до 20mA SIL Сертификат Могућност пребацивања са једног сензора на други у случају квара Могућност пребацивања мерења температуре између сензора са различитим мерним опсезима Мерење температурне разлике између два сензора Кућиште за монтажу на шину 17,5 mm Трансмитер има могућност дијагностике основних функција | Ком. | 1 |  |  |
| 35. | Заптивни прстен Ø 26x16-6 тип -ZPF-101- | Ком. | 200 |  |  |
| 36. | Заптивни прстен Ø 15x9-20 тип -ZPF-101 | Ком. | 200 |  |  |
| 37. | Заптивни прстен Ø 32x18-8 тип -ZPF-101- | Ком. | 200 |  |  |
| 38. | Заптивни прстен Ø 16x10-20 тип -ZPF-101- | Ком. | 200 |  |  |
| 39. | Тест пумпа за мали притисак Преносна тест пумпа са два извора, вакуум или притисак. Фина контрола подешавања Комплет садржи: -Пумпа -1/8 на NPT мушко/женски конектор -Црева 1m -1/8 на NPT конектор за брзо повезивање -Сет заптивки 1/8 NPT женски на 1/7 на BSP женски. -Упутство за употребу Тип 700 LTP или одговарајући | Ком. | 1 |  |  |
| 40. | Модул притиска и вакуума Дигитална комуникација са FLUKE калибраторима, без аналогних губитака или грешака Тип као 750PD2 или одговарајући | Ком. | 1 |  |  |
| 41. | Модул притиска и вакуума Дигитална комуникација са FLUKE калибраторима, без аналогних губитака или грешака Тип као 750PD4 или одговарајући | Ком. | 1 |  |  |
| 42. | Вођено радарско мерило нивоа са штапом пречника 12mm, дужине 3500mm од челика 316L. Двожични уређај са излазом 4-20mA, HART протоколом, четвороредни дисплеј са осветљеним десплејом, контролним тастерима (touch control), могућношћу чувања сетованих параметара. Температурни процесни услови од 30С до 150С. Кућиште од обложеног алуминијума са два одељка. Уводница М20 IP66/68. Прикључак на процес прирубница DN50 PN 10/16 од челика 316L по EN1092-1. Центрирање вођице са прстеном за центрирање на постојећој посуди. Трансмитер треба да има интегрисану меморију за чување података. Интегрисан програм за самодијагностиковање, верификацију без прекида мерења. | Ком. | 2 |  |  |
| 43. | Хидростатичка сонда Континуално мерење нивоа на принципу хидростатичког притиска. Са интегрисаном пренапонском заштитом. Керамичка мерна ћелија, пречник сонде максимум 22mm. Подесив мернио опсег (мин 1:20 у односу на номинални) Опсег мерне ћелије 10m и кабл дужине 12m. Класа тачности: мин. 0,2% Струјни излаз 4-20mA, HART Потребна механичка заштита: IP68, херметички заптивено. Прибор за монтажу. Процесни дисплеј за очитавање вредности нивоа као и сетовање основних параметара. | Ком. | 1 |  |  |
| 44. | Ултразвучна сонда за мерење нивоа техничке воде. Сензор израђен од ПВДФ заптивка од ЕПДМ-а са ефектом самочишћења. Опсег мерења до 8m воденог стуба. Процесни прикључак ПВДФ Г2” Двожични уређај са излазом 4-20mA, HART протоколом. Четвороредни дисплеј са могућношћу очитавања криве одзива ехо сигнала. Алуминијумско кућиште са IP68 заштитом Интегрисанпрограм за самодијагностиковање. | Ком. | 1 |  |  |

Укупна вредност испоручених добара по спецификацији (без ПДВ-а):

__________________________________

| Предмет уговора (добра) одговара траженим техничким карактеристикама. | □ ДА □ НЕ |
| --- | --- |
| Предмет уговора нема видљивих оштећења | □ ДА □ НЕ |

Укупан број позиција из спецификације:                          Број улаза:

__________________________________			_______________________________

Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају рекламације):

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Друге напомене (достављени докази о квалитету – безбедносни лист на српском језику у складу са Правилником о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС бр., 100/2011), декларација, атест / извештај о испитивању, лабораторијски налаз или упутство за употребу, манипулацију, одлагања, мере прве помоћи у случају расипања материје, начин транспорта и друго): _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Б) ДА СУ ДОБРА ИСПОРУЧЕНА У ОБИМУ, КВАЛИТЕТУ, УГОВОРЕНОМ РОКУ И САГЛАСНО УГОВОРУ ПОТВРЂУЈУ:

| ПРОДАВАЦ: | КУПАЦ: |
| --- | --- |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Име и презиме) | (Име и презиме, функција) |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Потпис) | (Потпис) |
|  | __________________________________ |
|  | (Име и презиме, функција) |
|  | __________________________________ |
|  | (Потпис) |
|  | __________________________________ |
|  | (Име и презиме, функција) |
|  | __________________________________ |
|  | (Потпис) |

Појашњења:

- Потпис од стране наручиоца на Записнику је један и то је потпис Одговорног лица за праћење извршења уговора именованог Решењем.

- Одговорно лице може формирати комисију за квалитативни пријем, радну групу, стручни тим али потпис на Записнику мора бити потпис Решењем именованог одговорног лица или, евентуално, његовог заменика.

- Сви добављачи биће дужни да уз фактуру доставе обострано потписани Записник и отпремницу.

# МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ДОБАРА:

Мерно-регулациона опрема - ТЕМ

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

- Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ из Београда, улица Балканска бр. 13., огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, 11500 Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44., матични број 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-700-13 Banka Intesа А.Д. Београд, које, у име и за рачун ЈП ЕПС, по пуномоћју бр. 12.01-296992/1-17 од 15.06.2017. године, заступа финансијски директор огранка ТЕНТ Жељко Вујиновић, дипл. екон. (у даљем тексту: Купац)

и

- _________________________ из _____________, улица ____________________ бр. _____, матични број: ________, ПИБ: _________, текући рачун ___-__________-__ банка ______________ кога заступа __________________, _____________, (Продавац или лидер у име и за рачун групе понуђача у случају заједничке понуде)

2а)	_________________________ из _____________, улица ___________________ бр. ____, матични број: ________, ПИБ: _________, текући рачун ___-__________-__ банка ______________ кога заступа __________________, _____________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б)	_________________________ из _____________, улица ___________________ бр. ____, матични број: ________, ПИБ: _________, текући рачун ___-__________-__ банка ______________ кога заступа __________________, _____________, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту: Продавац)

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране констатују:

да је Наручилац у складу са Конкурсном документацијом, а сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) (даље Закон) спровео отворени поступак јавне набавке бр. 1901/2018 (ЈН/3000/0133/2018) ради набавке добара и то: Мерно-регулациона опрема - ТЕМ.

да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана 23.01.2019. године, као и на интернет страници Наручиоца.

да Понуда Понуђача, која је заведена код Наручиоца под бројем __________________ од __.__.2019. године, у потпуности одговара захтеву Наручиоца из Позива за подношење понуда и Конкурсне документације

да је Наручилац својом Одлуком о додели уговора бр. ___________________ од __.__.2019. године изабрао понуду Понуђача.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора о купопродаји (даље: Уговор) је набавка добара: Мерно-регулациона опрема - ТЕМ.

Продавац се обавезује да за потребе Купца испоручи уговорена добра из става 1. овог члана у уговореном року, на паритету испоручено у месту складишта Купца у свему према Понуди Продавца број _______________ од __.__.2019. године, Обрасцу структуре цене, и Техничкој спецификацији, који чине саставни део овог Уговора, а Купац се обавезује да плати уговорену вредност за испоручена добра Продавцу.

Члан 2.

Овај Уговор и његови прилози сачињени су на српском језику.

На овај Уговор примењују се закони Републике Србије, у случају спора меродавно је право Републике Србије.

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ

Члан 3.

Укупна вредност добара из члана 1. овог Уговора износи __________________ (словима: ______________________________________) RSD/EUR.

Понуђена цена је фиксна за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени.

Уговорена вредност из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у складу са прописима Републике Србије.

У цену су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који су одређени Конкурсном документацијом.

Цена добара из става 1. овог члана утврђена је на паритету испоручено у складиште ЈП ЕПС Огранак ТЕНТ, локација ТЕ „Морава“ Свилајнац и обухвата све трошкове које Продавац има у вези испоруке на начин како је регулисано овим Уговором.

ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ

Члан 4.

Продавац се обавезује да, по извршеној испоруци добара из члана 1. овог Уговора, испостави исправан рачун директно Купцу, односно локацији Огранка ЈП ЕПС, коме је испорука уговорених добара извршена, у року од 3 (три) дана од дана извршене испоруке добара и потписивања отпремнице и записник о квантитативном и квалитативном пријему добара.

Рачун мора гласити на: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр. 13, 11000 Београд, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Oбреновац, ПИБ (103920327) и бити достављен на адресу Купца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, ТЕ „Морава“ Свилајнац, Кнеза Милоша 89, 35210 Свилајнац, са обавезним прилозима:

- отпремница на којој је наведен датум испоруке добара, као и количина испоручених добара, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Купца;

- записник о квантитативном и квалитативном пријему добара потписан од стране овлашћених представника Купца и Продавца - без примедби.

Продавац је обавезан да на рачуну наведе уговор на основу којег се рачун издаје (број и датум).

Плаћање укупно уговорене цене извршиће се у динарима, на рачун Продавца, у целости, након закључења Уговора, и након испоруке предмета Уговора и потписивања отпремнице и записника о квантитативном и квалитативном пријему добара од стране овлашћених представника Купца и Продавца - без примедби, у року до 45 дана од пријема исправног рачуна са прилозима.

Ако је понуђена цена исказана у еврима, фактурисање уговорене цене извршиће се у динарској противвредности на дан настанка пореске обавезе према средњем курсу динара у односу на евро (према подацима Народне банке Србије), а плаћање ће се извршити према средњем курсу динара у односу на евро на дан плаћања, на укупан износ накнаде (са ПДВ-ом). Продавац је обавезан да на рачуну наведе износ у еврима и прерачун у динаре према курсу НБС на дан настанка пореске обавезе.

У испостављеном рачуну и отпремници, Продавац је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива робе из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Продавац је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Рачун који није издат у складу са уговореним условима, неће бити исправан и биће враћен Продавцу.

Рок плаћања почиње да тече од дана пријема исправног рачуна са захтеваном пратећом документацијом.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 5.

Продавац се обавезује да испоруку предмета Уговора изврши у року од ____ календарских дана од дана ступања уговора на снагу.

Место испоруке је на адреси локације ТЕ „Морава“ Свилајнац, Кнеза Милоша 89, 35210 Свилајнац.

Паритет испоруке ф-ко магацин Наручиоца, локација ТЕ „Морава“ Свилајнац са урачунатим зависним трошковима.

Уколико је понуду поднео страни понуђач, паритет испоруке је DAP магацин Наручиоца (Incoterms 2010), локација ТЕ „Морава“ Свилајнац.

Прелазак својине и ризика на испорученим добрима која се испоручују по овом Уговору, са Продавца на Купца, прелази на дан испоруке. Као датум испоруке сматра се датум пријема добара у складиште ЈП ЕПС, на адреси: ТЕ „Морава“ Свилајнац, Кнеза Милоша 89, 35210 Свилајнац.

Продавац се обавезује да, у оквиру утврђене динамике, отпрему, транспорт и испоруку добара организује тако да се пријем добара у складиште ЈП ЕПС врши у времену од  08:00 до 14:00 часова, а  у свему у  складу са инструкцијама и захтевима Купца.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет Продавца.

У случају да Продавац не изврши испоруку добара у уговореном року, Купац има право на наплату уговорне казне, као и право на раскид Уговора.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ УГОВОРА

Члан 6.

Овлашћени представници за праћење реализације испоруке добара из члана 1. овог Уговора су:

- за Купца:		________________________________

________________________________, заменик

- за Продавца: 	________________________________

Овлашћења и дужности овлашћених представника за праћење реализације овог Уговора су да:

- Да сачине, потпишу и верификују Записник о извршеној испоруци добара (без примедби);

- благовремено приме Коначан извештај о извршеној испоруци и изјасне се поводом истог у писменој форми;

- извршавају и друге дужности везане за реализацију предмета овог Уговора, по потреби.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

### Члан 7.

Квантитативни пријем

Продавац се обавезује да писаним путем обавести Купца о тачном датуму испоруке најмање 2 (два) радна дана пре планираног датума испоруке.

Обавештење из претходног става  садржи следеће податке: број Уговора, у складу са којим се врши испорука, датум отпреме, назив и регистарски број превозног средства којим се врши транспорт, количину, вредност пошиљке и очекивани час приспећа испоруке у место складиштења ЈП ЕПС, коме се добро испоручује.

Купац је дужан да, у складу са обавештењем Продавца, организује благовремено преузимање добра у времену од 08:00 до 14:00 часова.

Пријем предмета уговора констатоваће се потписивањем отпремнице и провером:

да ли је испоручена уговорена количина,

да ли су добра испоручена у оригиналном паковању,

да ли су добра без видљивог оштећења,

да ли је уз испоручена добра достављена комплетна пратећа документација наведена у конкурсној документацији:

  - Сва мерила притиска и температуре се испоручују  еталонирана са уверењем о еталонирању издатим од домаће акредитоване лабораторије за свако мерило. Термометри, термоелементи и отпорни термометри се испоручују еталонирани у 5 тачака: на 0°C, 25%, 50%, 75% и 100% мерног опсега

У случају да дође до одступања од уговореног, Продавац је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

### Члан 8.

Квалитативни пријем

Купац може да по квантитативном пријему испоруке добара, без одлагања, утврди квалитет испорученог добра чим је то према редовном току ствари и околностима могуће, а најкасније у року од 8 (осам) дана.

Купац може одложити утврђивање квалитета испорученог добра док му Продавац не достави исправе које су за ту сврху неопходне, али је дужно да опомене Продавца да му их без одлагања достави.

Уколико се утврди да квалитет испорученог добра не одговара уговореном, Купац је обавезан да Продавцу стави писмени приговор на квалитет, без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана кадa је утврдио да квалитет испорученог добра не одговара уговореном.

Када се, после извршеног квалитативног пријема, покаже да испоручено добро има неки скривени недостатак, Купац је обавезан да Продавцу стави приговор на квалитет без одлагања, чим утврди недостатак.

Продавац је обавезан да у року од 7 (седам) дана од дана пријема приговора из става 3. и става 4. овог члана, писмено обавести Купца о исходу рекламације.

Купац, који је Продавцу благовремено и на поуздан начин ставио приговор због утврђених недостатака у квалитету добра, има право да, у року остављеном у приговору, тражи од Продавца:

да отклони недостатке о свом трошку, ако су мане на добрима отклоњиве, или

да му испоручи нове количине добра без недостатака о свом трошку и да испоручено  добро са недостацима о свом трошку преузме или

да одбије пријем добра са недостацима.

У сваком од ових случајева, Купац има право и на накнаду штете. Поред тога, и независно од тога, Продавац одговара Купцу и за штету коју је овај, због недостатака на испорученом добру, претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима о одговорности за штету.

Продавац је одговоран за све недостатке и оштећења на добрима, која су настала и после преузимања истих од стране Купца, чији је узрок постојао пре преузимања (скривене мане).

Након завршетка квалитативног пријема, сачиниће се Записник о квантитативном и квалитативном пријему - без примедби.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 9.

Гарантни рок за испоручена добра из члана 1, износи ___ месеца од дана када је извршен квалитативни пријем добара.

Купац има право на рекламацију у току трајања гарантног рока, тако што ће у писаном облику доставити Продавцу Приговор на квалитет, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана сазнања за недостатак.

Продавац се обавезује да у гарантном року, о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке на испорученом добру под условима утврђеним у техничкој гаранцији и важећим законским прописима РС.

У случају потврђивања чињеница, изложених у рекламационом акту Купца, Продавац ће испоручити добро у замену за рекламирано о свом трошку, најкасније 5 (пет) дана од дана повраћаја рекламираног добра од стране Купца.

Гарантни рок се продужава за време за које добро, због недостатака, у гарантном року није коришћено на начин за који је купљено и време проведено на отклањању недостатака на добру у гарантном року.

На замењеном добру тече нови гарантни рок и износи__ месеци од датума замене.

Сви трошкови који буду проузроковани Купцу, а везани су за отклањање недостатака на добру које му се испоручује, сагласно овом Уговору, у гарантном року, иду на терет Продавца.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла

Меница за добро извршење посла

Продавац је обавезан да Купцу достави, уз потписан уговор:

- Меницу која је:

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96, „Сл. лист“ СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља).

- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

- Менично писмо – овлашћење којим продавац овлашћује купца да може наплатити меницу  на износ од  10% од вредности уговора (без ПДВ) са роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења уговора, с' тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници.

- Овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача.

- Фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Продавца код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона).

- Фотокопију ОП обрасца.

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Меница може бити наплаћена у случају да Продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

### Средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року

Меница као гаранција за  отклањање грешака у гарантном року

Продавац је обавезан да Купцу у тренутку потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему - без примедби или најкасније 5 дана пре истека средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла достави:

- Бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року која је:

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља)

- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

- Менично писмо – овлашћење којим Продавац овлашћује Купца да може наплатити меницу  на износ од 5% од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења.

- Овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача.

- Фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Продавца код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона).

- Фотокопију ОП обрасца.

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Меница може бити наплаћена у случају да Продавац не отклони недостатке у гарантном року.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Купац има право  да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро извршење посла

УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ ЗАКАШЊЕЊА У ИСПОРУЦИ

Члан 11.

Уколико Продавац не испуни своје обавезе или не испоручи добро у уговореном року и уговореној динамици, из разлога за које је одговоран, и тиме занемари уредно извршење овог Уговора, обавезан је да плати уговорну казну, обрачунату на вредност добара која нису испоручена.

Уговорна казна се обрачунава од првог дана од истека уговореног рока испоруке из члана 5. овог Уговора и износи 0,5% уговорене вредности неиспоручених добара дневно, а највише до 10% укупно уговорене вредности добара, без пореза на додату вредност.

Плаћање уговорне казне, из става 1. овог члана, дoспeвa у рoку до 45 (четрдесетпет) дaнa oд дaнa пријема од стране Продавца рачуна Купца испостављених по овом основу.

У случају закашњења са испоруком дужег од 20 (двадесет) дана, Купац има право да једнострано раскине овај Уговор и од Продавца захтева накнаду штете и измакле добити.

ВИША СИЛА

Члан 12.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону Уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе уговорне стране када је код обе Уговорне стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу Уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ниједан трошак, или губитак једне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга Уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, Уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора –одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се договорити о раскиду овог Уговора, с' тим да у случају раскида Уговора по овом основу – ниједна од Уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете.

РАСКИД УГОВОРА

### Члан 13.

Ако Продавац не испуни овај Уговор, или ако не буде квалитетно и о року испуњавао своје обавезе, или, упркос писмене опомене Купца, крши одредбе овог уговора, Купац има право да констатује непоштовање одредби Уговора и о томе достави Продавцу писану опомену.

Ако Продавац не предузме мере за извршење овог Уговора, које се од њега захтевају, у року од 8 (осам) дана по пријему писане опомене, Купац може у року од наредних 5 (пет) дана да једнострано раскине овај Уговор по правилима о раскиду Уговора због неиспуњења.

У случају раскида овог Уговора, у смислу овог члана, Уговорне стране ће измирити своје обавезе настале до дана раскида.

Уколико је до раскида Уговора дошло кривицом једне Уговорне стране, друга страна има право на накнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права.

### Члан 14.

Неважење било које одредбе овог Уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора.

### Члан 15.

Продавац је дужан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима, и да их користи искључиво у вези са реализацијом овог Уговора.

Информације, подаци и документација које је Купац доставио Продавцу у извршавању предмета овог Уговора, Продавац не може стављати на располагање трећим лицима, без претходне писане сагласности Купца, осим у случајевима предвиђеним одговарајућим прописима.

### Члан 16.

Уколико у току трајања обавеза из овог Уговора дође до статусних промена код Уговорних страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог Уговора, Купац може да дозволи, а Продавац је обавезан да прихвати промену Уговорних страна због статусних промена код Купца, у складу са Уговором о статусној промени.

### Члан 17.

Продавац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Купца и да је документује на прописан начин.

Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Уговора.

ВАЖНОСТ УГОВОРА

Члан 18.

Уговор се сматра закљученим након потписивања од стране законских заступника Уговорних страна и без одлагања ступа на снагу.

Угoвoр сe зaкључуje дo испуњeњa свих угoвoрних oбaвeзa.

Oбавезе које доспевају у наредној години, односно у наредним годинама биће реализоване највише до износа средстава, која ће за ту намену бити одобрена у Трогодишњем програму пословања ЈП ЕПС 2018- 2020 за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 19.

Купац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке извршити измене на начин који је прописан чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Уговорне стране током трајања овог Уговора због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора.

У свим наведеним случајевима, Купац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 20.

На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије – примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

### Члан 21.

Сви неспоразуми који настану из овог Уговора и поводом њега Уговорне стране ће решити споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Београду/Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Србије, уз примену њеног Правилника.

У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

### Члан 22.

За све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други важећи прописи који регулишу ову материју.

### Члан 23.

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:

Прилог 1. Понуда

Прилог 2. Образац структуре цене

Прилог 3. Техничка спецификација

Прилог 4. Споразум о заједничком извршењу услуге (уколико га буде било).

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

### Члан 24.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих 2 (два) примерка за Продавца а четири (4) за Купца.

КУПАЦ						        ПРОДАВАЦ

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд					 Назив

___________________________________	        М.П.	 _______________________________

Финансијски директор огранка ТЕНТ,			          име и презиме, функција

Жељко Вујиновић, дипл. екон.