# НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

Друга  ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА:

бр.  3195/2018  (3000/0645/2018)

Предмет  јавне набавке : Хидрофорске посуде (ХПВ и Црпна станица) - 3 ком

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

К О М И С И Ј А

(број 105-Е.03.01-39566/10-2019  од  13.02..2019.. године)

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

ДРУГА  ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку бр.  3195/2018  (3000/0645/2018): Хидрофорске посуде (ХПВ и Црпна станица) - 3 ком

1.

У складу са појашњењем конкурсне документације бр. 2, врши се измена техничке спецификације (тачка 3. Конкурсне документације) и Обрасца структуре цене, и гласи као у прилогу:

2.

Прилог: важећа Техничка спецификација.

Важећи образац структуре цене.

- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

  - Врста и количина добара

| Рб | Предмет набавке | Јед.мера | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хидрофорска посуда са нивоказним стаклима, V=5m3, p=10bar | ком | 1 |
| 2 | Хидрофорска посуда са нивоказним стаклима, V=3m3, p=10bar | ком | 2 |

Хидрофорске посуде су без мембране.

Техничке карактеристике – хидрофорска посуда (поз.1):

- Радна запремина: V=5m3

- Прорачунски притисак: p=10bar

- Пробни притисак: p=15bar

- Радни медијум: Вода

- Наведену хидрофорску посуду израдити у складу са важећим процедурама,  стандардима и законима Републике Србије за ову врсту судова под притиском, у супротном посуда неће бити прихваћена. Израдити и доставити сву пратећу документацију предвиђену овим законима и стандардима потребну за регистрацију испорученог суда под притиском код надлежних органа Републике Србије и за његову даљу употребу од стране корисника тј. ТЕНТ-а.

- Извршити контролни прорачун посуде (потребна дебљина плашта, дебљина данца, прикључака и ревизионог отвора) за дате радне карактеристике.

- Извршити премазивање унутрашњости посуде еповеном.

- Извршити фарбање спољашњости посуде слојем основне фарбе и слојем завршног премаза у тамно зеленој боји.

- Хидрофорску посуду израдити према скици, датој у прилогу, на којој су дате габаритне димензије, положај прикључака и тип прикључка (Консултовати наручиоца). Ово се тражи како би се нови суд могао уградити на место постојећег без великих преправки постојеће инсталације и просторије у коју се уграђује. Могуће је извршити детаљно димензионо „снимање“ постојећег суда у току реализације уговора.

Техничке карактеристике – хидрофорска посуда (поз.2):

- Радна запремина: V=3m3

- Прорачунски притисак: p=10bar

- Пробни притисак: p=15bar

- Радни медијум: Вода

- Наведену хидрофорску посуду израдити у складу са важећим процедурама,  стандардима и законима Републике Србије за ову врсту судова под притиском, у супротном посуда неће бити прихваћена. Израдити и доставити сву пратећу документацију предвиђену овим законима и стандардима потребну за регистрацију испорученог суда под притиском код надлежних органа Републике Србије и за његову даљу употребу од стране корисника тј. ТЕНТ-а.

- Извршити контролни прорачун посуде (потребна дебљина плашта, дебљина данца, прикључака и ревизионог отвора) за дате радне карактеристике.

- Извршити премазивање унутрашњости посуде еповеном.

- Извршити фарбање спољашњости посуде слојем основне фарбе и слојем завршног премаза у тамно зеленој боји.

- Хидрофорску посуду израдити према скици, датој у прилогу, на којој су дате габаритне димензије, положај прикључака и тип прикључка (Консултовати наручиоца). Ово се тражи како би се нови суд могао уградити на место постојећег без великих преправки постојеће инсталације и просторије у коју се уграђује. Могуће је извршити детаљно димензионо „снимање“ постојећег суда у току реализације уговора.

Обавезе понуђача приликом подношења понуде:

- Уз понуду ОБАВЕЗНО доставити Предлог  Плана контроле квалитета (мора садржати испитивање пробним притиском за сваки суд) са зауставним тачкама у супротном ће понуда бити одбијена

- Предлог Термин плана радова

Обавезе испоручиоца приликом испоруке:

- Достављање техничке документације која обухвата: склопни цртеж, атесте основних и додатним материјала, извештај о испитивању под притиском, ВПС листе, план заваривања и извештај о испитивању заварених спојева методама без разарања.

3.2.  Техничка документација која се доставља као саставни део понуде, а којом се   доказује  да понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике:

- Доставити предлог плана контроле квалитета (мора садржати испитивање пробним притиском за сваки суд) са зауставним тачкама.

- Предлог Термин плана радова

3.3 Рок испоруке добара

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од  3 (три) месеца од дана закључења Уговора.

3.4.  Место испоруке добара

Место испоруке је Огранак ТЕНТ Б, локација  ТЕНТ – Б -  магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б Ушће Обреновац).

Паритет испоруке је франко (магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б) са урачунатим зависним трошковима.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

  - Квалитативни и квантитативни пријем

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се  утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни  пријем  констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

•	да ли је испоручена наручене  количина

•	да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

•	да ли су добра без видљивог оштећења

- Да ли су доставили :

- техничке документације која обухвата: склопни цртеж,

- атесте основних и додатним материјала,

- извештај о испитивању под притиском,

- ВПС листе,

- план заваривања

- и извештај о испитивању заварених спојева методама без разарања.

У случају да дође до одступања од уговореног, Изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Изабрани понуђач  се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Купац  врши или не пријемно контролисање и испитивање. Изабрани понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Купац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

  - Гарантни рок,

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 12 месеци од дана испоруке добара.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

  - Посета објекту,

Укoликo пoнуђaч жeли дa сe дeтaљниje упoзнa сa изглeдoм и пoтрeбним квaлитeтoм пoнуђeних дoбaрa пoжeљнo би билo дa дoђe у пoсeту oбjeкту TEНT Б и нa лицу мeстa сe упoзнa сa истим Захтев за посету објекту доставити на e-mail: vojislav.arsovski@eps.rs

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви

ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Табела 1.

| Р бр | Назив добра | Јед мере | количина | Јед. цена без ПДВ дин. | Јед. цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. | Назив понуђеног добара,модел, ознака добра, произвођач и земља порекла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Хидрофорска посуда са нивоказним стаклима, V=5m3, p=10bar | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Хидрофорска посуда са нивоказним стаклима, V=3m3, p=10bar | ком | 2 |  |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

Табела 2

| Посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а (цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | _____динара |
| --- | --- | --- |
|  | Трошкови превоза | _____динара |
|  | Остали трошкови (навести) | _____динара |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручено добро;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручено добро;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.).

-у колону 9.уписати назив произвођача понуђених добара,назив модела/ознаку понуђених добара, произвођач и земља порекла.

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ (збир колоне бр. 7)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови,

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

-на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.