НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

**Компензатори за уљни систем турбоагрегата ТЕНТ-А**

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА

број **3000/1758/2018 (3091/2018)**

(број 105-Е.03.01.-218398/7-2019 од 08.05.2019.године)

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ДРУГУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку **3000/0049/2019 (383/2019)**

**1.**

Мења се конкурсна документација у делу 3- Техничка спецификација

Израдити компензатор на основу цртежа у прилогу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Редни број | Тип компензатора | Референтни цртеж |
| 1. | компензатор DN100 | у прилогу |
| 2. | компензатор DN200 | у прилогу |

Тражени компензатори користе се на систему подмазивања лежајева турбоагрегата.

радни флуид: уље (Mobil DTE oil Medium);

радна температура: 45 ± 5°C;

називни притисак: PN16;

Дужинa трaжeних кoмпeнзaтoрa (DN100, DN200) изнoси 290 mm мeрeнo oд чeлa прирубницe. Нa oву дужину дoлaзи трaжeни цeвни нaстaвaк у дужини oд 150mm.

КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Архиви