ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног  број 44.

Место:Обреновац

Број:5365E 03.04-185756/6-2019

Велики Црљени, 24.05.2019. год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 384/2019 - 3000/0295/2019 за: Набавку Инхибитора корозије и таложења каменца – ТЕ Колубара

на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. /384/2019 -3000/0295/2019

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1.

Каква је напојна вода (мека или тврда)?

Одговор 1:

Улазна вода у постројење за декарбонизацију је речна вода, конкретно вода из реке Колубара. Њена тврдоћа варира у зависности од годишњег доба као и атмосферских падавина. Такође у одређеној мери зависи и од испуштених вода узводно од нашег водозахвата. Што се тиче воде у самом расхладном систему њена укупна тврдоћа се креће најчешће око 15 °dH.

ПИТАЊЕ 2

Дал је потребно заштитити још нешто друго (бакар, алуминиј, неке друге легуре)?

Одговор 2:

Антикорозиону заштиту везујемо углавном за челичне делове расхладног система.

ПИТАЊЕ 3

Дал нам можете проследити анализе систематске воде односно следећих параметра рh, проводљивост тврдоћа,алкалитет?

Одговор 3:

У вези Вашег трећег питања у прилогу Вам достављам физичко – хемијску анализу коју је 2012 године урадила лабораторија Анахем и која се може сматрати довољно репрезентативном за расхладну воду у расхладним системима ТЕ Колубара.

Комисија за ЈН/384/2019-3000/0295/2019